
Проект №: СТ-1-1317-2013
[image: image10.jpg]=
.
M!"llh»

}

INAHE

OsLIJ,eCTBO C orpaHM4YeHHOM OTBETCTBEHHOCTbH TeppMTopwaanoe nnaHnpoBaHune





Заказчик: администрация Ордынского района 
Новосибирской области
СХЕМА 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПОСЕЛКА ПРОЛЕТАРСКИЙ
ОРДЫНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2028 Г.
	Директор


	С. А. Заусаев

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Н. А. Трофимова


Новосибирск 

2013

Список основных исполнителей

	Начальник отдела инженерных коммуникаций
	Трофимова Н.А.

	Инженер
	Осипенко А.О.

	Экономист
	Некипелова  Е.А.

	Специалист-градостроитель III категории
	Оськина Е.В.

	Специалист-градостроитель III категории
	Рыжова Е.В.


СОДЕРЖАНИЕ
5Общие положения

Схема теплоснабжения п. Пролетарский
6
1.1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
6
1.2.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
6
1.3.
Перспективные балансы теплоносителя
8
1.4.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
8
1.5.
Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей
9
1.6.
Перспективный топливный баланс
9
1.7.
Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
10
1.8.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
11
1.9.
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
11
1.10.
Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
11
2.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения п.Октябрьский.
12
2.1.
Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения
12
2.1.1.
Функциональная структура теплоснабжения
12
2.1.2.
Источники тепловой энергии
12
2.1.3.
Тепловые сети
15
2.1.4.
Зоны действия источников тепловой энергии
18
2.1.5.
Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
18
2.1.6.
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
20
2.1.7.
Балансы теплоносителя
21
2.1.8.
Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
22
2.1.9.
Надёжность теплоснабжения
22
2.1.10.
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
22
2.1.11.
Тарифы на тепловую энергию
22
2.1.12.
Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
22
2.2.
Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
23
2.3.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
23
2.4.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
24
2.5.
Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
25
2.6.
Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них
25
2.7.
Оценка надёжности теплоснабжения………………………………...26
2.8.
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
27
2.9.
Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
27
Список литературы
31
ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………………………….…………………..32

ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………………...33

ПРИЛОЖЕНИЕ В……………………………………………………………...34

ПРИЛОЖЕНИЕ Г……………………………………………………………...50



Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения п.Пролетарский является:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 года  №190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Программа Генерального плана поселка Пролетарского Ордынского района Новосибирской области.
Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса. 

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надёжности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей п. Пролетарский тепловой энергией; 

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения п. Пролетарский; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

1. Схема теплоснабжения п. Пролетарский
1.1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования
Структура жилищного фонда тяготеет к пониженной этажности (предпочтение отдается коттеджному, усадебному строительству), в то же время возрастает интерес к 3-5 этажной секционной и 2-3 этажной блокированной застройке с небольшими участками, уплотняющей территорию при специфических проблемах территориально роста посёлка. 

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, объёмы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчётным элементам п. Пролетарский, как в существующем положении, так и в перспективе будут одинаковыми. Поскольку все последующие здания будут отапливаться от локальных котельных.
1.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим, так как в долгосрочной перспективе не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения. 
Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 1.2-1.
Таблица 1.2-1

Перспективные балансы тепловой мощности
	№ п./п.
	Наименование
	Сущ.
 положение
	Первая очередь 2017г.
	Расчётный срок 
2028 г.

	1
	2
	3
	4
	5

	котельная №1
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	1,768
	1,768
	1,768

	2
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч*
	1,01
	1,01
	1,01

	3
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч*
	0,44
	0,35
	0,27

	4
	Собственные нужды, Гкал/ч*
	0,001
	0,001
	0,001

	5
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч*
	0,32
	0,41
	0,50

	котельная №2
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	1,768
	1,768
	1,768

	2
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч
	0,39
	0,39
	0,39

	3
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч*
	0,88
	0,35
	0,27

	4
	Собственные нужды, Гкал/ч*
	0,001
	0,001
	0,001

	5
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч*
	0,50
	1,03
	1,12


Расчёт радиуса действия эффективного теплоснабжения
Радиус действия эффективного теплоснабжения -  максимальное расстояние от теплопотребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при  превышении которого подключение потребителя к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупности расходов в системе теплоснабжения.  

Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения ZТ, (Гкал*м/ч):

ZТ=∑Zi=∑(Qpi×Li )                                                 (1.2-1)
где, Li – длина вектора, в направлении от источника теплоснабжения до потребителя, м.

 Qpi – тепловая нагрузка потребителя, Гкал/час.

Средний радиус теплоснабжения Rср, м.:

Rср=ZТ/Qр.сумм                                                     (1.2-2)
Данные о присоединенных тепловых нагрузках в рассматриваемой схеме теплоснабжения, векторах от источника каждого потребителя и моментах приведены в таблице 1.2-2.
Таблица 1.2-2
	Потребитель
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Вектор, м
	Момент тепловой нагрузки, Гкал×м/час

	1
	2
	3
	4

	котельная №1

	Ширяева,35
	0,01
	445
	4,45

	Ленина,14
	0,015
	780
	11,7

	котельная №1

	Комсомольская,1
	0,17
	640
	108,8

	Школьная,13
	0,09
	780
	70,2


Средний радиус теплоснабжения схемы может быть определен как результат деления теоретического оборота тепла на присоединенную нагрузку всех потребителей. 

1.3.  Перспективные балансы теплоносителя
Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок в зависимости от варианта схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Перспективные балансы теплоносителя
	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. 
положение *
	Первая 
очередь
 2017г.*
	Расчётный срок 
2028 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	котельная №1

	1
	Суммарный расход, т/ч
	57,95
	54,41
	50,88

	2
	Расход воды на нормативные утечки, т/ч
	0,14
	0,14
	0,13

	3
	Расход воды на собственные нужды, т/ч
	0,29
	0,27
	0,25

	4
	Суммарный расход на подпитку, т/ч
	0,43
	0,41
	0,38

	5
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, т/год
	2399,05
	2252,66
	2106,27

	котельная №2

	1
	Суммарный расход, т/ч
	50,86
	29,64
	26,11

	2
	Расход воды на нормативные утечки, т/ч
	0,13
	0,07
	0,07

	3
	Расход воды на собственные нужды, т/ч
	0,25
	0,15
	0,13

	4
	Суммарный расход на подпитку, т/ч
	0,38
	0,22
	0,20

	5
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, т/год
	2105,63
	1227,29
	1080,90


*-расчетные значения
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения населенных пунктов МО и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

- поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

- разработать комплекс мероприятий по оборудованию ИТП в жилых домах и общественных зданиях с елью удовлетворения потребности в горячей воде;

- произвести расчет потребления на нужды горячего водоснабжения, в соответствии с нормативной документацией;

- отрегулировать систему теплоснабжения в соответствии с гидравлическим расчетом, установить необходимые дросселирующие устройства на вводах потребителей тепловой энергии;

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. 

Замена теплотехнического, электротехнического оборудования и установка частотных преобразователей. В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора), сохраняется вода с температурным графиком 95-70 0С.
1.5. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей
Износ тепловой сети составляет более 80%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей.

В связи с этим в 2018 году предусмотрено строительство новых теплотрасс. Разработан проект на реконструкцию части тепловой сети. На окончательный срок необходимо предусмотреть 100% замены тепловой сети. Тепловые сети будут выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, труб стальных с тепловой изоляцией из ППУ по ГОСТ 30732-01. Прокладка тепловых сетей предусматривается подземной в монолитном железобетонном канале с гидроизоляцией на скользящих опорах по опорным  бетонным подушкам.
1.6.  Перспективный топливный баланс
При сохранении централизованной системы теплоснабжения населенного пункта потребление топлива предусматривается на центральной котельной, на нужды отопления соцкультбыта и для теплоснабжения жилья. Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в таблице 1.6-1.
Годовые расходы топлива на отопление определены из максимально-часового расхода и продолжительности отопительного периода, согласно Генеральному плану. 
Таблице 1.6-1
Исходные характеристики района проектирования
	Температура наружного воздуха
	минус 39оС

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период   
	минус 8,0 °С

	Температура внутри отапливаемых зданий
	плюс 18°С

	Количество дней отапливаемого периода
	230 суток


Расход топлива на перспективу до 2028 года, согласно Генеральному плану, приведен в таблице 2.6-2
Таблица 2.6-2
	Период отопительного сезона
	2013
 (расчет)
	2017 (расчет)
	2028 (расчет)

	КПД котлоагрегата, %
	80
	80
	80

	Теплота сгорания, ккал/кг
	5005
	5005
	5005

	Количество тепла, отпущенное на нужды отопления здания, Гкал/год (расчетное)
	1,01
	1,01
	1,01

	Тепловые потери в сетях, Гкал/год (расчетное)
	0,44
	0,35
	0,27

	Количество тепла на собственные нужды, тыс.Гкал/год (нормативные)
	0,001
	0,001
	0,001

	Количество выработанного тепла, тыс.Гкал/год
	7,997
	7,509
	7,021

	Годовая потребность угля, т
	1997
	1875
	1753


1.7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение инженерной инфраструктуры  планируются на период, до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учётом положений инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения. 

По предварительной оценке, необходимы инвестиции в модернизацию тепловых сетей общей протяженностью 6500м, в двухтрубном исчислении, а также в модернизацию существующих котельных. Котельные будут оборудованы установками для химической подготовки воды.

Стоимость модернизации всех тепловых сетей составляет ориентировочно 68578 ,45 тыс.руб. На модернизацию котельных потребуется, ориентировочно, 6950,8 тыс.руб. 

Источниками финансирования мероприятий в системе теплоснабжения п.Пролетарский будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства МП "Пролетарское ЖКХ" МО Пролетарского сельсовета. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области.

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета (3776,46 тыс. руб.), так как сельская местность. Внебюджетные источники финансирования (собственные средства МП "Пролетарское ЖКХ" МО Пролетарского сельсовета) должны быть не менее 15 % - прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства. Остальное финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета.
1.8.  Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселка осуществляет  МУП «Пролетарское ЖКХ».
1.9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии оставит прежним. Для надежности теплоснабжения предусмотреть перемычку между источниками по ул. Ленина диаметром dу=150мм.
1.10.  Решение по  бесхозяйным тепловым сетям
В настоящее время на территории села бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения п.Пролетарский
2.1.  Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для  целей теплоснабжения
2.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории п. Пролетарский деятельность в сфере теплоснабжения  осуществляет МУП «Пролетарское ЖКХ». 

МУП «Пролетарское ЖКХ» осуществляет производство и передачу тепловой энергии индивидуальным жилым и общественным зданиям п. Пролетарский. 

Отопление большей части индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины и т.д.).




Рисунок  2.1.1-1  Функциональная структура централизованного теплоснабжения п. Пролетарский
Эксплуатационная зона действия существующей системы теплоснабжения указана в Приложении А.
2.1.2.  Источники тепловой энергии
На территории поселка существуют две котельные, снабжающие поселок тепловой энергией на нужды отопления. Котельные работают на твердом топливе – каменный уголь.

Котельная №1:

1. Котел КВР 1,25 – 1 шт.;

2. Котел КВР 0,8 – 1шт.;

3. Насос сетевой К-100-65-200А (18 кВт, 3000 об/мин) – 1 шт;

4. Насос сетевой К-100-65-200 (30 кВт, 1500 об/мин) – 1 шт;

5. Дымосос Д-3,5 М (3 кВт, 1500 об/мин) – 2 шт.;

6. Поддув ВР-240-26 (2,2 кВт, 3000 об/мин) – 2шт.;

Котельная №2:

1. Котел КВР 1,25 – 1 шт.;

2. Котел КВР 0,8 – 1шт.;

3. Насос сетевой К-100-65-200А (18 кВт, 3000 об/мин) – 1 шт;

4. Насос сетевой К-100-65-200 (30 кВт, 1500 об/мин) – 1 шт;

5. Дымосос Д-3,5 М (3 кВт, 1500 об/мин) – 2 шт.;

6. Поддув ВР-240-26 (2,2 кВт, 3000 об/мин) – 2шт.;

Протяженность существующих тепловых сетей - 6,5 км.

В настоящее время существующая жилая застройка снабжается теплом централизованно только в центральной части поселка.

Температурный график сети – 95-70ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными, с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по зависимой схеме, двухтрубная. 

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в таблице 2.1.2-1. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.
Таблица  2.1.2-1
Температурный график отпуска теплоты от котельной

	Температура наружного  воздуха, ᵒС
	Температура в подающем трубопроводе, ᵒС
	Температура в обратном трубопроводе, ᵒС

	1
	2
	3

	-39
	95
	70

	-38
	93,8
	69,3

	-37
	92,7
	68,6

	-36
	91,6
	68

	-35
	90,5
	67,3


	-34
	89,3
	66,6

	-33
	88,2
	65,8

	-32
	87
	65,1

	-31
	85,9
	64,4

	-30
	84,8
	63,7

	-29
	83,6
	63

	-28
	82,4
	62,2

	-27
	81,2
	61,5

	-26
	80
	60,7

	-25
	78,9
	60

	-24
	77,7
	59,3

	-23
	76,5
	58,5

	-22
	75,3
	57,8

	-21
	74,2
	57

	-20
	73
	56,3

	-19
	71,8
	55,5

	-18
	70,5
	54,7

	-17
	69,3
	54

	-16
	68,1
	53,2

	-15
	66,9
	52,4

	-14
	65,6
	51,6

	-13
	64,4
	50,8

	-12
	63,1
	50

	-11
	61,9
	49,2

	-10
	60,7
	48,4

	-9
	59,4
	47

	-8
	58,1
	46,7

	-7
	56,8
	45,8

	-6
	55,5
	45

	-5
	54,2
	44,1

	-4
	52,8
	43,2

	-3
	51,5
	42,3

	-2
	50,2
	41,5

	-1
	48,9
	40,6

	0
	47,6
	39,7

	1
	46,2
	38,7

	2
	44,8
	37,8

	3
	43,4
	36,8

	4
	42
	35,8

	5
	40,6
	34,9

	6
	39,1
	33,8

	7
	37,6
	32,8

	8
	36,1
	31,8

	9
	34,6
	30,7

	10
	33,2
	29,7


[image: image1.png]TemneparyparennoHocutena,C

100

90

20

= Temnepartypa
8 nojaouiem

Tpy6onposos,
e, °C

——Temnepartypa
B obBpaTHOM

Tpy6onposos,
e, °C

-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9 -7 5 -3 -1 1 3 5 7 9
Temneparypa Hapy»KHoro Bo3ayxa,C





Рисунок 2.1.2-1  Температурный график теплоносителя

2.1.3.  Тепловые сети
Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном  исполнении составляет 6,5 км. Инженерные сети в основном прослужили более 35 лет. Степень износа основных фондов составляет тепловых сетей –80 %,
 Тепловые сети проложены подземно в лотках. Максимальный диаметр трубопроводов на котельной №1 dу=150 мм, на котельной №2 dу=200 мм
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Таблица  2.1.3-2
Характеристика тепловых сетей
	№
п./п.
	Наименование начала участка
	Наименование конца
участка
	Длина 
участка, м
	Внутpенний диаметp тpубопpовода, м

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Котельная № 2
	кот.2
	1
	0,15

	2
	тк1
	тк19
	46
	0,125

	3
	тк19
	тк20
	90
	0,125

	4
	кот.2
	тк1
	60
	0,125

	5
	тк30
	тк33
	15
	0,1

	6
	тк20
	тк20.1
	24
	0,1

	7
	тк20.1
	тк21
	107
	0,1

	8
	тк1ш
	тк2ш
	56
	0,1

	9
	тк1ш
	Больница
	72
	0,1

	10
	тк13
	тк15
	126
	0,1

	11
	кот. Школы
	тк1ш
	3
	0,1


	12
	тк15
	тк16
	36
	0,083

	13
	тк15
	тк17
	13
	0,083

	14
	тк1
	тк2
	95
	0,083

	15
	тк19
	тк19а
	45
	0,069

	16
	тк20.1
	тк20а
	36
	0,069

	17
	тк10
	тк11
	29
	0,069

	18
	тк9а
	тк9б
	44
	0,069

	19
	тк3
	тк10
	22
	0,069

	20
	тк12
	тк13
	29
	0,069

	21
	тк17
	тк18
	50
	0,069

	22
	тк36
	тк37
	23
	0,069

	23
	тк14
	тк15
	28
	0,069

	24
	тк15
	тк16
	42
	0,069

	25
	тк16
	тк17
	49
	0,069

	26
	тк2
	тк3
	29
	0,069

	27
	тк19
	тк20
	38
	0,069

	28
	тк3
	тк4
	29
	0,069

	29
	тк18
	тк19
	33
	0,069

	30
	тк4
	тк5
	29
	0,069

	31
	тк33
	тк35
	40
	0,069

	32
	тк19
	тк19б
	21
	0,069

	33
	тк35
	тк36
	23
	0,069

	34
	тк30
	тк31
	124
	0,069

	35
	тк9
	тк9а
	53
	0,069

	36
	тк31
	тк32
	48
	0,069

	37
	тк8
	тк9
	43
	0,069

	38
	тк20
	тк20б
	19
	0,069

	39
	тк7
	тк8
	31
	0,069

	40
	тк11
	тк12
	29
	0,069

	41
	тк6
	тк7
	30
	0,069

	42
	тк16
	Комсомольская,2
	72
	0,069

	43
	тк13
	тк14
	31
	0,069

	44
	тк5
	тк6
	31
	0,069

	45
	тк17
	тк18
	30
	0,069

	46
	тк2ш
	Мастерские
	10
	0,05

	47
	тк37
	Д/сад "Березка" вв2
	30
	0,05

	48
	тк37
	Школьная,21
	90
	0,05

	49
	тк21
	Комсомольская,1
	48
	0,05

	50
	тк21
	Комсомольская,3
	10
	0,05

	51
	тк20
	тк21
	37
	0,05

	52
	тк20
	Комсомольская,5
	10
	0,05

	53
	тк19
	Комсомольская,7
	10
	0,05

	54
	тк18
	Комсомольская,9
	10
	0,05

	55
	тк17
	Комсомольская,11
	35
	0,05

	56
	тк16
	Комсомольская,4
	13
	0,05

	57
	тк15
	Комсомольская,6
	14
	0,05

	58
	тк31
	Школьная,24
	15
	0,05

	59
	тк34
	Школьная,15
	20
	0,05

	60
	тк19б
	Ширяева,18
	22
	0,05

	61
	тк19б
	Ширяева,16
	20
	0,05

	62
	тк33
	тк34
	40
	0,05

	63
	тк19а
	Ширяева,17
	18
	0,05

	64
	тк19а
	Ширяева,15
	25
	0,05

	65
	тк30
	Школьная,18
	15
	0,05

	66
	тк36
	Д/сад "Березка" вв1
	35
	0,05

	67
	тк20а
	Ширяева,13
	20
	0,05

	68
	тк35
	Школьная,17 вв 2
	15
	0,05

	69
	тк20б
	Ширяева,12
	22
	0,05

	70
	тк20б
	Ширяева,14
	21
	0,05

	71
	тк33
	Школьная,17 вв 1
	25
	0,05

	72
	тк16
	Ширяева,31
	6
	0,032

	73
	тк6
	Ширяева,26
	6
	0,032

	74
	тк9б
	Ширяева,36
	6
	0,032

	75
	тк7
	Ширяева,28
	6
	0,032

	76
	тк14
	Ширяева,27
	6
	0,032

	77
	тк8
	Ширяева,30
	6
	0,032

	78
	тк32
	Школьная,26
	15
	0,032

	79
	тк9
	Ширяева,32
	11
	0,032

	80
	тк10
	Ширяева,19
	6
	0,032

	81
	тк34
	Школьная,13
	85
	0,032

	82
	тк9а
	Ширяева,34
	11
	0,032

	83
	тк15
	Ширяева,29
	6
	0,032

	84
	тк11
	Ширяева,21
	6
	0,032

	85
	тк18
	Ширяева,35
	6
	0,032

	86
	тк12
	Ширяева,23
	6
	0,032

	87
	тк3
	Ширяева,20
	6
	0,032

	88
	тк4
	Ширяева,22
	6
	0,032

	89
	тк17
	Ширяева,33
	6
	0,032

	90
	тк5
	Ширяева,24
	6
	0,032

	91
	тк13
	Ширяева,25
	6
	0,032


2.1.4. Зоны действия источников тепловой энергии
В посёлке имеется два источника централизованного теплоснабжения. Централизованным теплоснабжением охвачены жилой фонд, здания соцкультбыта.
2.1.5.  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
Часовые расходы тепла на отопление были предоставлены Заказчиком. 

Таблица 2.1.5-1
Перечень потребителей с часовой тепловой нагрузкой
	МУП"Пролетарское ЖКХ"


	Потребители от котельной №1

	№ п./п.
	Адрес
	№ дома
	кв. м
	уд.
	Расч. Q

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Гагарина
	2
	70
	0,66
	0,009

	2
	Гагарина
	4
	70
	0,66
	0,009

	3
	Гагарина
	6
	70
	0,66
	0,009

	4
	Гагарина
	8
	70
	0,66
	0,009

	5
	Школьная
	18
	65
	0,66
	0,008

	6
	Школьная
	24
	399,6
	0,49
	0,038

	7
	Школьная
	26
	399,6
	0,49
	0,038

	8
	Школьная
	40
	52
	0,66
	0,007

	9
	Школьная
	21
	399,6
	0,39
	0,030

	10
	Школьная
	19
	1100
	0,42
	0,089

	11
	Школьная
	17
	399,6
	0,49
	0,038

	12
	Школьная
	13
	78
	0,66
	0,010

	13
	пер.Федорова
	2
	827
	0,44
	0,070

	14
	пер.Федорова
	8
	60
	0,66
	0,008

	15
	комсомольская
	8
	748
	0,45
	0,065

	16
	комсомольская
	10
	744
	0,45
	0,065

	17
	комсомольская
	2
	689
	0,45
	0,060

	18
	комсомольская
	4
	781
	0,45
	0,068

	19
	комсомольская
	6
	781
	0,45
	0,068

	20
	комсомольская
	1
	75
	0,66
	0,010

	21
	комсомольская
	3
	75
	0,66
	0,010

	22
	комсомольская
	5
	75
	0,66
	0,010

	23
	комсомольская
	7
	75
	0,66
	0,010

	24
	комсомольская
	9
	25
	0,74
	0,004

	25
	Ленина
	3
	224
	0,54
	0,023

	26
	Ленина
	5
	924
	0,44
	0,079

	27
	Ленина
	9
	736
	0,44
	0,063

	28
	Ленина
	4
	375
	0,44
	0,032

	29
	Ленина
	6
	364,4
	0,5
	0,035

	30
	Ленина
	8
	364,4
	0,5
	0,035

	
	итого :
	
	
	
	1,006

	Котельная № 2

	1
	Ленина
	14
	50
	0,68
	0,0066

	2
	Ленина
	20
	25
	0,74
	0,0036

	3
	Ленина
	22
	25
	0,74
	0,0036

	4
	Ленина
	24
	50
	0,68
	0,0066

	5
	Ленина
	26
	48
	0,68
	0,0063

	6
	Ленина
	11
	38
	0,74
	0,0054

	7
	Ленина
	15
	38
	0,74
	0,0054

	8
	Ленина
	17
	38
	0,74
	0,0054

	9
	Ширяева
	1
	75
	0,66
	0,0096

	10
	ширяева
	3
	75
	0,66
	0,0096

	11
	Ширяева
	5
	75
	0,66
	0,0096

	12
	Ширяева
	7
	75
	0,66
	0,0096

	13
	Ширяева
	9
	75
	0,66
	0,0096

	14
	Ширяева
	2
	120
	0,62
	0,0144

	15
	Ширяева
	4
	120
	0,62
	0,0144

	16
	Ширяева
	6
	120
	0,62
	0,0144

	17
	Ширяева
	8
	120
	0,62
	0,0144

	18
	Ширяева
	10
	120
	0,62
	0,0144

	19
	Ширяева
	11
	403,2
	0,49
	0,0382

	20
	Ширяева
	12
	403,2
	0,49
	0,0382

	21
	Ширяева
	13
	403,2
	0,49
	0,0382

	22
	Ширяева
	14
	403,2
	0,49
	0,0382

	23
	Ширяева
	15
	403,2
	0,49
	0,0382

	24
	Ширяева
	16
	403,2
	0,49
	0,0382

	25
	Ширяева
	17
	403,2
	0,49
	0,0382

	26
	Ширяева
	18
	403,2
	0,49
	0,0382

	27
	Ширяева
	19
	76
	0,66
	0,0097

	28
	Ширяева
	20
	76
	0,66
	0,0097

	29
	Ширяева
	21
	76
	0,66
	0,0097

	30
	Ширяева
	22
	76
	0,66
	0,0097

	31
	Ширяева
	23
	76
	0,66
	0,0097

	32
	Ширяева
	24
	76
	0,66
	0,0097

	33
	Ширяева
	25
	76
	0,66
	0,0097

	34
	Ширяева
	26
	76
	0,66
	0,0097

	35
	Ширяева
	27
	76
	0,66
	0,0097

	36
	Ширяева
	28
	76
	0,66
	0,0097

	37
	Ширяева
	29
	76
	0,66
	0,0097

	38
	Ширяева
	30
	76
	0,66
	0,0097

	39
	Ширяева
	31
	76
	0,66
	0,0097

	40
	Ширяева
	32
	76
	0,66
	0,0097

	41
	Пушкина
	9
	75
	0,66
	0,0096

	42
	Пушкина
	11
	140
	0,62
	0,0168

	43
	Пушкина
	13
	140
	0,62
	0,0168

	44
	Пушкина
	15
	140
	0,62
	0,0168

	45
	Пушкина
	17
	96
	0,62
	0,0115

	46
	Пушкина
	19
	96
	0,62
	0,0115

	47
	Пушкина
	21
	96
	0,62
	0,0115

	48
	Пушкина
	23
	120
	0,62
	0,0144

	49
	Пушкина
	25
	120
	0,62
	0,0144


	50
	Пушкина
	27
	100
	0,62
	0,0120

	51
	Пушкина
	29
	100
	0,62
	0,0120

	52
	Пушкина
	31
	100
	0,62
	0,0120

	53
	Пушкина
	33
	96
	0,62
	0,0115

	54
	Пушкина
	35
	96
	0,62
	0,0115

	55
	Пушкина
	37
	140
	0,62
	0,0168

	56
	Пушкина
	10
	96
	0,62
	0,0115

	57
	Пушкина
	12
	98
	0,62
	0,0117

	58
	Пушкина
	14
	96
	0,62
	0,0115

	59
	Пушкина
	16
	96
	0,62
	0,0115

	60
	Пушкина
	18
	96
	0,62
	0,0115

	61
	Пушкина
	20
	136
	0,62
	0,0163

	62
	Пушкина
	22
	136
	0,62
	0,0163

	63
	Пушкина
	24
	136
	0,62
	0,0163

	64
	Пушкина
	26
	136
	0,62
	0,0163

	65
	Пушкина
	28
	136
	0,62
	0,0163

	
	итого :
	
	
	
	0,3866


2.1.6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
В населённом пункте имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная. Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки, указаны в ниже приведенной в таблице 2.1.6-1.
Таблица 2.1.6-1
Производительность котельной
	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. положение

	1
	2
	3

	котельная №1

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	1,768

	2
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч*
	1,01

	3
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч*
	0,44

	4
	Собственные нужды, Гкал/ч*
	0,001

	5
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч*
	+0,32

	котельная №2

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	1,768

	2
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч
	0,39

	3
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч*
	0,88

	4
	Собственные нужды, Гкал/ч*
	0,001

	5
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч*
	+0,50


*-расчетные значения

Исходя из приведенных данных в таблице 2.1.6-1 резерв  тепловой мощности составляет 18% от установленной мощности на котельной №1 и 28% на котельной №2.
2.1.7. Балансы теплоносителя
Подготовка теплоносителя на котельной для подпитки происходит по следующей схеме.

По данным проведенного гидравлического расчета, необходимый располагаемый напор  на выходе из котельной должен составлять 25 м. Расчетное количество часов отопительного периода 5520 ч.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.1.7-1.
Таблица 2.1.7-1
Расходы теплоносителя
	№ п./п.
	Наименование
	Сущ.положение *

	1
	2
	3

	котельная №1

	1
	Суммарный расход, т/ч
	57,95

	2
	Расход воды на нормативные утечки, т/ч
	0,14

	3
	Расход воды на собственные нужды, т/ч
	0,29

	4
	Суммарный расход на подпитку, т/ч
	0,43

	5
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, т/год
	2399,05

	котельная №2

	1
	Суммарный расход, т/ч
	50,86

	2
	Расход воды на нормативные утечки, т/ч
	0,13

	3
	Расход воды на собственные нужды, т/ч
	0,25

	4
	Суммарный расход на подпитку, т/ч
	0,38

	5
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, т/год
	2105,63


*-расчетные значения
Объём подпитки определён в соответствии с гидравлическим расчетом системы теплоснабжения п. Пролетарский.
2.1.8.  Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии
Нагрузки потребителей представлены в пункте 2.1.5.
2.1.9.  Надёжность теплоснабжения
Данные по надёжности систем теплоснабжения поселка Пролетарский отсутствуют.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется источников, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству)

Тепловые сети в поселке находятся в изношенном состоянии, также в сильно изношенном состоянии находятся теплофикационные камеры на сети теплоснабжения.
2.1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
МУП «Пролетарское ЖКХ» оказывает услуги по теплоснабжению объектов социально-бытового назначения. Предприятие является убыточным. Убыточность предприятия по теплоснабжению объясняется большими потерями тепла в сетях, несанкционированным водоразбором теплой воды из системы отопления на нужды ГВС.
2.1.11. Тарифы на тепловую энергию
Тарифы на тепловую энергию не были предоставлены.
2.1.12.  Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения
1. В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит  к росту подпитки.

2. В системе централизованного теплоснабжения источниками теплоснабжения является угольные котельные, обеспечивающие теплоснабжение поселка по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

3. Теплоснабжение отоплением населённого пункта осуществляется по зависимой двухтрубной схеме, отсутствуют перемычки тепловых сетей между источниками, что может приводить к отключению потребителей в зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети на период превышающий расчетный.
2.2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
По плану развития, общая подключаемая нагрузка централизованного теплоснабжения потребителей п. Пролетарский составит 0 Гкал/ч. 
Из представленных данных во всем периоде до 2028 года п. Пролетарский развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а так же строительства учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будут отапливаться от локальных источников.
2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
Потребители тепла располагаются компактно и находятся в непосредственной близости от источника тепла. Центральным теплоснабжением охвачены общественные и индивидуальные жилые здания.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки равны существующим. Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены в таблице 2.3-1
Таблица 2.3-1
Перспективные балансы тепловой мощности 
	№ п./п.
	Наименование
	Сущ.
 положение*
	Первая очередь 2017г.*
	Расчётный срок
 2028* г.

	1
	2
	3
	4
	5

	котельная №1
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	1,768
	1,768
	1,768

	2
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч*
	1,01
	1,01
	1,01

	3
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч*
	0,44
	0,35
	0,27

	4
	Собственные нужды, Гкал/ч*
	0,001
	0,001
	0,001

	5
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч*
	0,32
	0,41
	0,50

	котельная №2
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	1,768
	1,768
	1,768

	2
	Тепловая нагрузка подключенных потребителей, Гкал/ч
	0,39
	0,39
	0,39

	3
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч*
	0,88
	0,35
	0,27

	4
	Собственные нужды, Гкал/ч*
	0,001
	0,001
	0,001

	5
	Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч*
	0,50
	1,03
	1,12


*-расчетные значения

2.4.  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя
При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график отпуска тепла  (вода) – 95-70оС. 

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 2.4-1
Таблица 2.4-1
Расходы теплоносителя
	№ п./п.
	Наименование
	Сущ. 
положение *
	Первая
очередь
 2017г.*
	Расчётный срок 
2028 г.*

	1
	2
	3
	4
	5

	котельная №1

	1
	Суммарный расход, т/ч
	57,95
	54,41
	50,88

	2
	Расход воды на нормативные утечки, т/ч
	0,14
	0,14
	0,13

	3
	Расход воды на собственные нужды, т/ч
	0,29
	0,27
	0,25

	4
	Суммарный расход на подпитку, т/ч
	0,43
	0,41
	0,38

	5
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, т/год
	2399,05
	2252,66
	2106,27

	котельная №2

	1
	Суммарный расход, т/ч
	50,86
	29,64
	26,11

	2
	Расход воды на нормативные утечки, т/ч
	0,13
	0,07
	0,07

	3
	Расход воды на собственные нужды, т/ч
	0,25
	0,15
	0,13

	4
	Суммарный расход на подпитку, т/ч
	0,38
	0,22
	0,20

	5
	Количество воды, потребное для возмещения утечки, т/год
	2105,63
	1227,29
	1080,90


*-расчетные значения
Объём подпитки определён в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18. 
2.5.  Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения населенных пунктов МО и улучшения состояния окружающей среды планируется выполнение мероприятий по следующим направлениям:

· поэтапная замена морально и физически устаревшего оборудования на основных источниках на автоматизированные котлоагрегаты нового поколения с высокими техническими и экологическими характеристиками;

· разработать комплекс мероприятий по оборудованию ИТП в жилых домах и общественных зданиях с целью удовлетворения потребности в горячей воде;

· произвести расчет потребления на нужды горячего водоснабжения, в соответствии с нормативной документацией;

· отрегулировать систему теплоснабжения в соответствии с гидравлическим расчетом. установить необходимые дросселирующие устройства на вводах потребителей тепловой энергии;

· внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;

В ряде случаев целесообразно рассматривать варианты децентрализованного теплоснабжения: строительство новых теплоисточников на газе, приближенных к потребителю тепла, мощность которых в каждом конкретном случае должна обосновываться или автономных источников теплоснабжения (встроенные и пристроенные к зданию котельные, автоматизированные местные блочные или блок - модульные котельные полной заводской готовности, крышные котельные). Особенно актуально использование таких котельных при размещении дополнительных объектов в районах, застроенных по утвержденным проектам планировки, в районах подлежащих частичной реконструкции существующей застройки с увеличением тепловых нагрузок, для теплоснабжения объектов удаленных от центра тепловых нагрузок.

Предполагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. 

Замена теплотехнического, электротехнического оборудования и установка частотных преобразователей. В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям (зависимые без установки элеватора), сохраняется вода с температурным графиком 95-70 0С.
2.6. Предложение  по  строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на  них
Износ тепловой сети составляет более 80%. Во многих местах нарушена тепловая изоляция. Каналы подземных участков и тепловые камеры заполнены водой и «замыты» грунтом. Вследствие этого наблюдаются сверхнормативные потери тепла в тепловых сетях, а также сверхнормативные утечки теплоносителя через дефекты трубопроводов и запорной арматуры. Всё это является причиной низкого качества и низкой надежности теплоснабжения потребителей. Необходимо выполнить мероприятия по полной 100% замене (модернизации) изношенных тепловых сетей  путём прокладки новых сетей.

В связи с этим в 2018 году предусмотрено строительство новых теплотрасс. Разработан проект на реконструкцию части тепловой сети. На окончательный срок необходимо предусмотреть 100% замены тепловой сети. Тепловые сети будут выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, труб стальных с тепловой изоляцией из ППУ по ГОСТ 30732-01. Прокладка тепловых сетей предусматривается подземной в монолитном железобетонном канале с гидроизоляцией на скользящих опорах по опорным  бетонным подушкам
2.7.  Оценка надёжности теплоснабжения
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения следует определять по трем показателям (критериям): 

1. надежность тепловых сетей; 

2. ремонтопригодность; 

3. живучести [Ж].

Нормативная надёжность тепловых сетей в соответствии с  СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. 

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путём проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населённого пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 
Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов повышает надёжность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

На источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
2.8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Для обоснования инвестиций модернизации сетей и котельных использовалось программное обеспечение «ГрандСмета» и каталоги цен производителей водонагревательных котлов  твердотопливные не менее 2 МВт. На модернизацию котельных потребуется, ориентировочно, 6950,80 тыс.руб. 

Стоимость модернизации всех тепловых сетей рассчитана по ТЕР Новосибирской области, с учётом оценочных объёмов земляных работ, протяженности предизолированных труб различных диаметров и составляет ориентировочно 68578,45 тыс.руб.

Учитывая низкие доходы населения, небольшое количество потребителей, большую протяженность сетей, жесткость регулирования тарифа на теплоснабжение (рост тарифа не более уровня инфляции), установление тарифа, который бы мог привести к окупаемости инвестиции за счёт пользователей не возможно. Поэтому основным источником инвестиций будут являться бюджеты всех уровней.
2.9.  Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации» 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения городского округа; 

· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и  (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

· размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

В настоящее время МУП «Пролетарское ЖКХ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения п. Пролетарский.
Список литературы
1. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

2. СП 41.102.300 Проектирование тепловой  изоляции оборудования и трубопроводов

3. «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя». ГУ

4. СП 41.101.95 «Проектирование тепловых пунктов»

5. СП 41.104.2000 « Проектирование автономных источников теплоснабжения»

6. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети. М.: Энергоиздат, 1982.

7. Чистович А. С. Концепция развития систем централизованного теплоснабжения. Теплоэнергоэффективные технологии // Информационный бюллетень СПб, 2002. № 3 (29).

8. ГОСТ 21.605-82 СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи

9. ГЭСН 81-02-24-2001, ГЭСН 2001-24 Теплоснабжение и газопроводы — наружные сети

10. Инструкция по капитальному ремонту тепловых сетей

11. МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения

12. РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей

13. СП 41-103-2000, МСП 4.02-102-99 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

14. Госэнергонадзора РФ. Москва, 1995г. Рег.МЮ №954 от 25/09/1996г.

15. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

16. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

17. СП 31.16660.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

18. СП 41.107.2004 « Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для систем горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»

19. СП 41.105.2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» 

20. СТО 17330282.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования

21. СТО 17330282.27.060.002-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования

22. СТО 17330282.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

23. СТО 70238424.27.060.003-2008 Тепловые пункты тепловых сетей. Условия создания. Нормы и требования

24. СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования

ПРИЛОЖЕНИЕ А
[image: image2.jpg]Cxema TennocHabxeHua n.Mponetapckuin MO [NponeTtapckoro cenbcoBeTa
OpaplHckoro panoHa Hosocubupckon obnacTu
Ha nepuog 2013-2017rr. n Ha nepuog ao 2028r.

CYIWECTBYIOLYAA CXEMA TETTIOCHABXEHWA

Xunble 34aHnA

06I.I.I'eCTBeHHbIe 30aHuA

Npon3BoACTBEHHbIE 34aHNA

CyLLECTBYIOLUIT TENNONPOBOA

cyliecTBylOLas KoTenbHas

caHuTapHo-3aluTHas
30Ha OT KoTenbHon (50Mm)






ПРИЛОЖЕНИЕ Б

[image: image3.jpg]BonkHwia

KoTenttan
wKonk:

Lkona Ne 1

Mactepckan out

Wheona g 74

ic Bepsaka
|

at

P

eHRHar

&

S 5 o, LTK26 21 E
K2t Wz o 9
7 Minpcpa gy T -
prere 2z F ]y Wipseoa
[h - 20
=22 R -
; 3 2
i T2 g
P
=70 £ ]
g
120
Em
e
- E—1 &
2 A otz
1 Kovtcoparcaty
i i
i
: 5
B —
Tonnoerei
,.;
5],
»
4 & It
i b
o

I |

5

HRHar

et

e L O ' Mccrns g

2 1

M50

a K 2> )
- - s e o
™2 s K Ands K16 =
a -y x = » . TK96
3 % > ~ = LE]
oMkl peKoHCTRY KiuM ® ¥ %
Tenriocersi
YcnoBHble 0603HavYeHus
Tennocetb
4 MCTouHUK Yaen
Pabota @ PasBeTBneHne
Yaen YyacTten
(| Tennosaa Kamepa BruiioueH
Motpebutens
© Pabota
34aHua
| [ snarwa






ПРИЛОЖЕНИЕ В  
Таблица В-1
	№п/п
	Наименование узла
	Номер источника
	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч
	Температура сетевой воды в под. тр-де, °C
	Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм
	Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт
	Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м
	Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м
	Напор в подающем трубопроводе, м
	Напоp в обpатном тpубопроводе, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Время прохождения воды от источника, мин
	Путь, пройденный от источника, м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Котельная №2

	1
	Пушкина,10
	2
	0,012
	93,6
	71,4
	0,5
	4,5
	1
	7,3
	7,7
	238,9
	231,1
	39,9
	32,1
	6,4
	186

	2
	Пушкина,12
	2
	0,012
	93,3
	71,7
	0,6
	4,6
	1
	6,8
	7,3
	238,6
	231,4
	39,6
	32,4
	7,5
	216

	3
	Пушкина,14
	2
	0,012
	92,9
	72,1
	0,6
	4,8
	1
	6,4
	6,9
	238,4
	231,6
	39,4
	32,6
	8,7
	246

	4
	Пушкина,16
	2
	0,012
	92,6
	72,4
	0,6
	5,0
	1
	5,5
	6,0
	238,0
	232,0
	39,0
	33,0
	9,6
	276

	5
	Пушкина,18
	2
	0,012
	92,2
	72,8
	0,6
	5,3
	1
	4,8
	5,3
	237,7
	232,3
	38,7
	33,3
	10,6
	306

	6
	Пушкина,20
	2
	0,016
	91,8
	73,2
	0,9
	6,5
	1
	4,2
	4,7
	237,4
	232,6
	38,4
	33,6
	11,6
	336

	7
	Пушкина,22
	2
	0,016
	91,1
	73,9
	0,9
	7,0
	1
	3,6
	4,2
	237,1
	232,9
	38,1
	33,9
	13,4
	376

	8
	Пушкина,23
	2
	0,0144
	93,3
	71,7
	0,7
	5,0
	1
	7,2
	7,6
	238,8
	231,2
	39,8
	32,2
	8,3
	216

	9
	Пушкина,25
	2
	0,0144
	92,8
	72,2
	0,7
	5,1
	1
	7,0
	7,5
	238,7
	231,3
	39,7
	32,3
	10,8
	251

	10
	Пушкина,27
	2
	0,012
	92,1
	72,9
	0,6
	4,9
	1
	6,9
	7,4
	238,7
	231,3
	39,7
	32,3
	13,7
	286

	11
	Пушкина,29
	2
	0,012
	91,5
	73,5
	0,7
	5,1
	1
	6,6
	7,2
	238,6
	231,4
	39,6
	32,4
	15,8
	321

	12
	Пушкина,31
	2
	0,012
	90,9
	74,1
	0,7
	5,3
	1
	6,4
	7,0
	238,5
	231,5
	39,5
	32,5
	18,3
	356

	13
	Пушкина,33
	2
	0,012
	90,1
	74,9
	0,8
	5,7
	1
	6,0
	6,8
	238,4
	231,6
	39,4
	32,6
	20,2
	386

	14
	Пушкина,35
	2
	0,012
	89,2
	75,8
	0,9
	6,1
	1
	5,6
	6,7
	238,3
	231,7
	39,3
	32,7
	22,5
	416

	15
	Пушкина,37
	2
	0,017
	87,7
	77,3
	1,6
	8,7
	1
	4,7
	6,4
	238,2
	231,8
	39,2
	32,8
	24,8
	451

	16
	Пушкина,24
	2
	0,016
	90,2
	74,8
	1,0
	7,7
	1
	3,1
	3,9
	236,9
	233,1
	37,9
	34,1
	15,6
	416

	17
	Пушкина,26
	2
	0,016
	89,3
	75,7
	1,2
	9,1
	1
	2,0
	3,1
	236,5
	233,5
	37,5
	34,5
	17,0
	451

	18
	Пушкина,28
	2
	0,016
	88,2
	76,8
	1,4
	10,6
	1
	1,6
	3,0
	236,5
	233,5
	37,5
	34,5
	18,6
	471

	19
	Пушкина,21
	2
	0,012
	92,8
	72,2
	0,6
	4,7
	1
	7,1
	7,5
	238,8
	231,2
	39,8
	32,2
	10,4
	246

	20
	Пушкина,19
	2
	0,012
	92,2
	72,8
	0,6
	4,9
	1
	6,9
	7,4
	238,7
	231,3
	39,7
	32,3
	13,3
	286

	21
	Пушкина,17
	2
	0,012
	91,6
	73,4
	0,7
	5,1
	1
	6,7
	7,3
	238,6
	231,4
	39,6
	32,4
	16,5
	326

	22
	Пушкина,15
	2
	0,017
	91
	74
	1,0
	6,3
	1
	6,4
	7,0
	238,5
	231,5
	39,5
	32,5
	18,9
	366

	23
	Пушкина,13
	2
	0,017
	90,1
	74,9
	1,1
	6,7
	1
	6,0
	6,9
	238,4
	231,6
	39,4
	32,6
	22,0
	406

	24
	Пушкина,11
	2
	0,017
	88,9
	76,1
	1,3
	7,6
	1
	5,5
	6,6
	238,3
	231,7
	39,3
	32,7
	25,2
	446

	25
	Пушкина,9
	2
	0,01
	86,7
	78,3
	1,2
	7,8
	1
	3,9
	6,6
	238,3
	231,7
	39,3
	32,7
	28,5
	481

	26
	Ширяева,19
	2
	0,01
	93,7
	71,3
	0,4
	4,2
	1
	6,1
	6,5
	238,2
	231,8
	39,2
	32,8
	5,9
	184

	27
	Ширяева,21
	2
	0,01
	93,5
	71,5
	0,5
	4,4
	1
	5,7
	6,1
	238,0
	232,0
	39,0
	33,0
	7,1
	213

	28
	Ширяева,23
	2
	0,01
	93,2
	71,8
	0,5
	4,5
	1
	5,3
	5,8
	237,9
	232,1
	38,9
	33,1
	8,5
	242

	29
	Ширяева,25
	2
	0,01
	92,8
	72,2
	0,5
	4,6
	1
	5,0
	5,5
	237,7
	232,2
	38,7
	33,3
	10,1
	271

	30
	Ширяева,27
	2
	0,01
	92,4
	72,6
	0,5
	4,8
	1
	4,8
	5,3
	237,6
	232,4
	38,6
	33,4
	12,1
	302

	31
	Ширяева,29
	2
	0,01
	92
	73
	0,5
	4,9
	1
	4,6
	5,1
	237,6
	232,4
	38,6
	33,4
	14,1
	330

	32
	Ширяева,31
	2
	0,01
	91,2
	73,8
	0,6
	5,2
	1
	4,4
	5,0
	237,5
	232,5
	38,5
	33,5
	18,0
	372

	33
	Ширяева,33
	2
	0,01
	89,9
	75,1
	0,7
	5,8
	1
	4,0
	4,9
	237,4
	232,5
	38,4
	33,6
	24,1
	421

	34
	Ширяева,20
	2
	0,01
	93,9
	71,1
	0,4
	4,1
	1
	6,5
	6,9
	238,4
	231,6
	39,4
	32,6
	5,0
	162

	35
	Ширяева,22
	2
	0,01
	93,6
	71,4
	0,4
	4,3
	1
	6,1
	6,5
	238,2
	231,8
	39,2
	32,8
	6,3
	191

	36
	Ширяева,24
	2
	0,01
	93,4
	71,6
	0,5
	4,4
	1
	5,7
	6,1
	238,1
	231,9
	39,1
	32,9
	7,7
	220

	37
	Ширяева,26
	2
	0,01
	93
	72
	0,5
	4,5
	1
	5,4
	5,9
	237,9
	232,1
	38,9
	33,1
	9,4
	251

	38
	Ширяева,28
	2
	0,01
	92,6
	72,4
	0,5
	4,7
	1
	5,2
	5,7
	237,8
	232,2
	38,8
	33,2
	11,3
	281

	39
	Ширяева,30
	2
	0,01
	92,1
	72,9
	0,5
	4,8
	1
	5,0
	5,5
	237,8
	232,2
	38,8
	33,2
	13,6
	312

	40
	Ширяева,32
	2
	0,01
	91,1
	73,9
	0,6
	5,2
	1
	4,7
	5,3
	237,6
	232,3
	38,6
	33,3
	17,9
	360

	41
	Ширяева,34
	2
	0,01
	89,7
	75,3
	0,7
	5,8
	1
	4,2
	5,2
	237,6
	232,4
	38,6
	33,4
	24,5
	413

	42
	Ширяева,18
	2
	0,0382
	93,3
	71,7
	1,8
	8,1
	1
	7,2
	7,6
	238,8
	231,2
	39,8
	32,2
	5,3
	150

	43
	Ширяева,16
	2
	0,0382
	93,4
	71,6
	1,8
	8,1
	1
	7,2
	7,6
	238,8
	231,2
	39,8
	32,2
	5,2
	148

	44
	Ширяева,17
	2
	0,0382
	93,4
	71,6
	1,8
	8,1
	1
	7,1
	7,5
	238,7
	231,3
	39,7
	32,3
	6,5
	170

	45
	Ширяева,15
	2
	0,0382
	93,1
	71,9
	1,8
	8,2
	1
	7,0
	7,4
	238,7
	231,3
	39,7
	32,3
	6,8
	177

	46
	Ширяева,14
	2
	0,0382
	93,2
	71,8
	1,8
	8,4
	1
	6,3
	6,7
	238,3
	231,6
	39,3
	32,6
	8,2
	237

	47
	Ширяева,12
	2
	0,0382
	93,1
	71,9
	1,8
	8,5
	1
	6,3
	6,7
	238,3
	231,6
	39,3
	32,6
	8,3
	238

	48
	Ширяева,13
	2
	0,0382
	92,6
	72,4
	1,9
	8,9
	1
	5,8
	6,3
	238,1
	231,8
	39,1
	32,8
	9,9
	277

	49
	Ширяева,11
	2
	0,0382
	92,5
	72,5
	1,9
	8,9
	1
	5,8
	6,3
	238,1
	231,9
	39,1
	32,9
	10,1
	280

	50
	Ленина,22
	2
	0,0036
	91,3
	73,7
	0,2
	3,0
	1
	5,0
	5,6
	237,8
	232,2
	38,8
	33,2
	14,2
	343

	51
	Ленина,24
	2
	0,0066
	89,3
	75,7
	0,5
	4,8
	1
	4,3
	5,3
	237,6
	232,4
	38,6
	33,4
	17,3
	393

	52
	Ленина,26
	2
	0,0063
	86,4
	78,6
	0,8
	7,9
	1
	1,8
	4,9
	237,4
	232,5
	38,4
	33,5
	20,6
	438

	53
	Ленина,17
	2
	0,0054
	92
	73
	0,3
	3,7
	1
	4,4
	4,9
	237,4
	232,6
	38,4
	33,6
	12,7
	363

	54
	Ширяева,9
	2
	0,0096
	92
	73
	0,5
	5,0
	1
	4,2
	4,7
	237,3
	232,7
	38,3
	33,7
	13,3
	383

	55
	Ширяева,7
	2
	0,0096
	91,5
	73,5
	0,5
	5,2
	1
	4,0
	4,5
	237,3
	232,7
	38,3
	33,7
	14,6
	403

	56
	Ширяева,5
	2
	0,0096
	91
	74
	0,6
	5,5
	1
	3,4
	4,0
	237,0
	233,0
	38,0
	34,0
	15,3
	423

	57
	Ширяева,3
	2
	0,0096
	90,3
	74,7
	0,6
	6,0
	1
	3,0
	3,7
	236,9
	233,1
	37,9
	34,1
	16,3
	443

	58
	Ширяева,1
	2
	0,0096
	89,4
	75,6
	0,7
	6,6
	1
	2,6
	3,6
	236,8
	233,2
	37,8
	34,2
	17,7
	463

	59
	Ленина,15
	2
	0,0054
	91,4
	73,6
	0,3
	3,9
	1
	3,9
	4,5
	237,2
	232,8
	38,2
	33,8
	13,9
	388

	60
	Ленина,13
	2
	0,0054
	86,4
	78,6
	0,7
	8,2
	1
	1,0
	4,1
	237,0
	233,0
	38,0
	34,0
	19,5
	453

	61
	Ширяева,10
	2
	0,0144
	92
	73
	0,8
	6,3
	1
	3,6
	4,2
	237,1
	232,9
	38,1
	33,9
	13,6
	403

	62
	Ширяева,8
	2
	0,0144
	91,6
	73,4
	0,8
	6,6
	1
	3,4
	4,0
	237,0
	233,0
	38,0
	34,0
	14,7
	423

	63
	Ширяева,6
	2
	0,0144
	91,1
	73,9
	0,8
	7,1
	1
	2,7
	3,4
	236,7
	233,3
	37,7
	34,3
	15,4
	443

	64
	Ширяева,4
	2
	0,0144
	90,4
	74,6
	0,9
	7,8
	1
	2,3
	3,0
	236,5
	233,5
	37,5
	34,5
	16,4
	463

	65
	Ширяева,2
	2
	0,0144
	88,9
	76,1
	1,1
	9,7
	1
	1,5
	2,6
	236,3
	233,7
	37,3
	34,7
	18,1
	493

	66
	Ленина,20
	2
	0,0036
	90,6
	74,4
	0,2
	3,2
	1
	4,8
	5,6
	237,8
	232,2
	38,8
	33,2
	17,0
	363

	67
	Ленина,18
	2
	0,0036
	89,2
	75,8
	0,3
	3,6
	1
	4,5
	5,5
	237,8
	232,2
	38,8
	33,2
	22,4
	393

	68
	Ленина,16
	2
	0,0036
	87,5
	77,5
	0,4
	4,3
	1
	3,6
	5,5
	237,7
	232,3
	38,7
	33,3
	26,8
	423

	69
	Ленина,14
	2
	0,0066
	86
	79
	0,9
	8,6
	1
	1,6
	5,4
	237,7
	232,3
	38,7
	33,3
	29,3
	448

	70
	Ширяева,36
	2
	0,01
	87,9
	77,1
	0,9
	7,0
	1
	3,5
	5,1
	237,5
	232,4
	38,5
	33,4
	33,9
	452

	71
	Ширяева,35
	2
	0,01
	87,8
	77,2
	1,0
	7,4
	1
	3,0
	4,7
	237,3
	232,6
	38,3
	33,6
	34,8
	471

	72
	Школьная,40
	2
	0,0066
	87
	78
	0,7
	8,4
	1
	1,1
	3,4
	236,7
	233,3
	37,7
	34,3
	20,4
	493

	Котельная №1

	1
	Ленина,2а
	1
	0,01
	90
	75
	0,7
	4,3
	1
	12,8
	13,7
	244,2
	230,6
	45,2
	31,6
	8,8
	170

	2
	Ленина,2/1
	1
	0,01
	90
	75
	0,7
	4,3
	1
	12,8
	13,7
	244,2
	230,6
	45,2
	31,6
	8,8
	170

	3
	Школьная,17 вв 1
	1
	0,0189
	91,9
	73,1
	1,0
	5,8
	1
	9,2
	9,8
	242,3
	232,5
	43,3
	33,5
	10,8
	335

	4
	Д/сад "Березка" вв2
	1
	0,0447
	91,7
	73,3
	2,4
	9,9
	1
	6,1
	6,6
	240,7
	234,1
	41,7
	35,1
	12,3
	426

	5
	Комсомольская,1
	1
	0,0096
	86,2
	78,8
	1,3
	10,6
	1
	1,3
	4,7
	239,8
	235,0
	40,8
	36,0
	26,9
	730

	6
	Ленина,4
	1
	0,0319
	93,9
	71,1
	1,4
	6,2
	1
	13,2
	13,6
	244,2
	230,6
	45,2
	31,6
	5,5
	155

	7
	Ленина,8
	1
	0,0352
	93,1
	71,9
	1,7
	6,9
	1
	12,5
	12,9
	243,9
	230,9
	44,9
	31,9
	11,7
	280

	8
	Ленина,10
	1
	0,0352
	92,6
	72,4
	1,7
	7,1
	1
	12,1
	12,6
	243,7
	231,1
	44,7
	32,1
	14,1
	330

	9
	Комсомольская,8
	1
	0,0651
	92
	73
	3,4
	10,1
	1
	11,4
	11,9
	243,4
	231,4
	44,4
	32,4
	16,5
	390

	10
	Комсомольская,10
	1
	0,0647
	91,4
	73,6
	3,6
	10,7
	1
	10,1
	10,7
	242,7
	232,1
	43,7
	33,1
	17,4
	420

	11
	Гагарина,2
	1
	0,0089
	93
	72
	0,4
	3,5
	1
	11,7
	12,1
	243,4
	231,4
	44,4
	32,4
	6,4
	200

	12
	Гагарина,4
	1
	0,0089
	92,9
	72,1
	0,4
	3,6
	1
	11,2
	11,7
	243,2
	231,6
	44,2
	32,6
	6,9
	220

	13
	Гагарина,6
	1
	0,0089
	92,8
	72,2
	0,4
	3,6
	1
	10,8
	11,2
	243,0
	231,8
	44,0
	32,8
	6,8
	240

	14
	Гагарина,8
	1
	0,0089
	92,7
	72,3
	0,4
	3,7
	1
	10,2
	10,6
	242,7
	232,1
	43,7
	33,1
	7,6
	270

	15
	Школьная,17 вв 2
	1
	0,0189
	92,2
	72,8
	1,0
	5,9
	1
	7,8
	8,3
	241,5
	233,3
	42,5
	34,3
	10,9
	365

	16
	Д/сад "Березка" вв1
	1
	0,0447
	91,9
	73,1
	2,4
	9,7
	1
	6,4
	6,9
	240,9
	233,9
	41,9
	34,9
	11,5
	408

	17
	Школьная,21
	1
	0,0301
	89,5
	75,5
	2,1
	9,8
	1
	5,0
	5,9
	240,4
	234,4
	41,4
	35,4
	15,4
	486

	18
	Школьная,18
	1
	0,0083
	91,5
	73,5
	0,5
	3,9
	1
	9,5
	10,0
	242,4
	232,4
	43,4
	33,4
	11,0
	310

	19
	Школьная,15
	1
	0,01
	89,9
	75,1
	0,7
	4,8
	1
	8,5
	9,4
	242,1
	232,7
	43,1
	33,7
	13,7
	370

	20
	Школьная,13
	1
	0,01
	87,3
	77,7
	1,1
	7,3
	1
	3,9
	6,0
	240,4
	234,4
	41,4
	35,4
	14,0
	435

	21
	Ленина,3
	1
	0,0234
	94
	71
	1,0
	5,4
	1
	12,3
	12,7
	243,7
	231,1
	44,7
	32,1
	4,6
	170

	22
	Ленина,9
	1
	0,0786
	94,3
	70,7
	3,3
	10,0
	1
	11,3
	11,7
	243,2
	231,6
	44,2
	32,6
	5,1
	205

	23
	Ленина,9
	1
	0,0626
	94
	71
	2,7
	9,2
	1
	10,2
	10,6
	242,7
	232,1
	43,7
	33,1
	6,9
	275

	24
	Ленина,11
	1
	0,0626
	93,5
	71,5
	2,8
	9,8
	1
	8,8
	9,2
	242,0
	232,8
	43,0
	33,8
	9,9
	380

	25
	пер.Федорова,2
	1
	0,0703
	92,9
	72,1
	3,4
	11,6
	1
	6,4
	6,9
	240,8
	234,0
	41,8
	35,0
	11,6
	455

	26
	пер.Федорова,4
	1
	0,0077
	90,8
	74,2
	0,5
	4,0
	1
	8,7
	9,4
	242,1
	232,7
	43,1
	33,7
	16,9
	420

	27
	пер.Федорова,6
	1
	0,0077
	89,1
	75,9
	0,6
	4,5
	1
	8,2
	9,3
	242,1
	232,7
	43,1
	33,7
	21,5
	455

	28
	пер.Федорова,8
	1
	0,0077
	86,9
	78,1
	0,9
	5,8
	1
	6,8
	9,2
	242,0
	232,8
	43,0
	33,8
	24,8
	485

	29
	Школьная,24
	1
	0,0378
	91,2
	73,8
	2,2
	8,9
	1
	7,6
	8,2
	241,5
	233,3
	42,5
	34,3
	13,6
	434

	30
	Школьная,26
	1
	0,0378
	89,7
	75,3
	2,6
	10,0
	1
	7,0
	7,9
	241,3
	233,5
	42,3
	34,5
	17,2
	482

	31
	Ленина,6
	1
	0,0352
	93,5
	71,5
	1,6
	6,6
	1
	13,0
	13,4
	244,1
	230,7
	45,1
	31,7
	9,2
	220

	32
	Комсомольская,9
	1
	0,0651
	92,8
	72,2
	3,1
	11,1
	1
	6,5
	7,0
	240,9
	233,9
	41,9
	34,9
	11,7
	455

	33
	Комсомольская,6
	1
	0,0679
	93,1
	71,9
	3,2
	11,8
	1
	5,4
	5,8
	240,3
	234,5
	41,3
	35,5
	14,5
	545

	34
	Комсомольская,4
	1
	0,0679
	92,8
	72,2
	3,3
	12,2
	1
	5,0
	5,4
	240,1
	234,7
	41,1
	35,7
	16,1
	580

	35
	Комсомольская,2
	1
	0,0599
	92
	73
	3,2
	11,9
	1
	5,1
	5,6
	240,2
	234,6
	41,2
	35,6
	20,3
	639

	36
	Ленина,11
	1
	0,0054
	87,8
	77,2
	0,5
	4,9
	1
	4,6
	6,2
	240,5
	234,3
	41,5
	35,3
	22,0
	579

	37
	Комсомольская,9
	1
	0,0036
	89,4
	75,6
	0,3
	3,4
	1
	5,0
	6,0
	240,4
	234,4
	41,4
	35,4
	20,5
	584

	38
	Комсомольская,7
	1
	0,0096
	90,2
	74,8
	0,6
	5,3
	1
	5,0
	5,7
	240,3
	234,5
	41,3
	35,5
	20,2
	617

	39
	Комсомольская,5
	1
	0,0096
	89,3
	75,7
	0,7
	5,8
	1
	4,5
	5,5
	240,2
	234,6
	41,2
	35,6
	22,7
	655

	40
	Комсомольская,3
	1
	0,0096
	88,1
	76,9
	0,9
	6,8
	1
	3,5
	5,0
	239,9
	234,9
	40,9
	35,9
	24,3
	692


Таблица В-2
	№ п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Длина участка, м
	Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м
	Внутренний диаметр обратного трубопровода, м
	Нормативные потери в тепловой сети
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч
	Потери напора в подающем трубопроводе, м
	Потери напора в обратном трубопроводе, м
	Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м
	Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м
	Скорость движения воды в под.тр-де, м/с
	Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с
	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч
	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч
	Температура в начале участка под.тр-да,°C
	Температура в конце участка под.тр-да,°C
	Температура в начале участка обр.тр-да,°C
	Температура в конце участка обр.тр-да,°C

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Котельная №1

	1
	ТК6
	ТК7
	60
	0,08
	0,08
	1959
	7,1
	-7,1
	0,3
	0,3
	5,2
	5,2
	0,4
	-0,4
	4983,8
	2132,0
	92,9
	92,2
	73,1
	72,8

	2
	ТК6
	Ленина,10
	10
	0,04
	0,04
	1959
	1,7
	-1,7
	0,2
	0,2
	15,9
	15,9
	0,4
	-0,4
	583,9
	249,4
	92,9
	92,6
	72,4
	72,3

	3
	ТК5
	ТК6
	50
	0,1
	0,1
	1959
	8,8
	-8,8
	0,1
	0,1
	2,8
	2,8
	0,3
	-0,3
	4486,2
	1920,5
	93,4
	92,9
	72,7
	72,5

	4
	ТК5
	Ленина,8
	10
	0,04
	0,04
	1959
	1,7
	-1,7
	0,1
	0,1
	14,4
	14,4
	0,4
	-0,4
	584,6
	249,4
	93,4
	93,1
	72,0
	71,8

	5
	ТК3
	ТК4
	70
	0,13
	0,13
	1959
	12,1
	-12,1
	0,1
	0,1
	1,6
	1,6
	0,3
	-0,3
	6932,2
	2966,8
	94,5
	93,9
	72,0
	71,8

	6
	ТК3
	Ленина,4
	15
	0,04
	0,04
	1959
	1,4
	-1,4
	0,2
	0,2
	10,2
	10,2
	0,4
	-0,4
	879,0
	374,0
	94,5
	93,9
	71,1
	70,9

	7
	ТК1
	ТК3
	40
	0,13
	0,13
	1959
	13,5
	-13,5
	0,1
	0,1
	2,0
	2,0
	0,3
	-0,3
	3972,8
	1697,7
	94,8
	94,5
	71,7
	71,6

	8
	ТК2
	Ленина,2а
	30
	0,04
	0,04
	1959
	0,7
	-0,7
	0,1
	0,1
	2,4
	2,3
	0,2
	-0,2
	1761,5
	748,1
	92,6
	90,0
	75,0
	73,9

	9
	ТК2
	Ленина,2/1
	30
	0,04
	0,04
	1959
	0,7
	-0,7
	0,1
	0,1
	2,4
	2,3
	0,2
	-0,2
	1761,5
	748,1
	92,6
	90,0
	75,0
	73,9

	10
	ТК1
	ТК2
	40
	0,05
	0,05
	1959
	1,3
	-1,3
	0,1
	0,1
	2,8
	2,7
	0,2
	-0,2
	2929,4
	1254,2
	94,8
	92,6
	73,9
	73,0

	11
	котельная №1
	ТК1
	100
	0,2
	0,2
	1959
	64,8
	-64,7
	0,4
	0,4
	3,8
	3,7
	0,6
	-0,6
	14135,9
	6053,5
	95,0
	94,8
	71,9
	71,8

	12
	ТК33
	Школьная,17 вв 1
	25
	0,05
	0,05
	1959
	1,0
	-1,0
	0,0
	0,0
	1,6
	1,6
	0,2
	-0,2
	1830,8
	776,8
	93,7
	91,9
	73,1
	72,3

	13
	37
	Д/сад "Березка" вв2
	30
	0,05
	0,05
	1959
	2,4
	-2,4
	0,3
	0,3
	9,0
	9,0
	0,4
	-0,4
	2189,5
	932,1
	92,6
	91,7
	73,3
	72,9

	14
	37
	Школьная,21
	90
	0,05
	0,05
	1959
	2,1
	-2,1
	0,7
	0,7
	7,0
	7,0
	0,3
	-0,3
	6568,6
	2796,4
	92,6
	89,5
	75,5
	74,2

	15
	ТК21
	Комсомольская,1
	48
	0,05
	0,05
	1988
	1,3
	-1,3
	0,1
	0,1
	2,6
	2,6
	0,2
	-0,2
	3641,3
	1549,4
	89,0
	86,2
	78,8
	77,6

	16
	ТК21
	Комсомольская,3
	10
	0,05
	0,05
	1988
	0,9
	-0,9
	0,0
	0,0
	1,1
	1,1
	0,1
	-0,1
	758,6
	322,8
	89,0
	88,1
	76,9
	76,5

	17
	ТК20
	ТК21
	37
	0,05
	0,05
	1988
	2,1
	-2,1
	0,3
	0,3
	7,1
	7,0
	0,3
	-0,3
	2814,0
	1202,9
	90,3
	89,0
	77,2
	76,6

	18
	ТК20
	 
	10
	0,05
	0,05
	1988
	0,7
	-0,7
	0,0
	0,0
	0,8
	0,8
	0,1
	-0,1
	760,6
	322,8
	90,3
	89,3
	75,7
	75,3

	19
	ТК19
	ТК20
	38
	0,07
	0,07
	1988
	2,9
	-2,9
	0,1
	0,1
	2,2
	2,2
	0,2
	-0,2
	3221,8
	1377,7
	91,5
	90,3
	76,3
	75,8

	20
	ТК19
	 
	10
	0,05
	0,05
	1988
	0,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	0,6
	0,6
	0,1
	-0,1
	762,2
	322,8
	91,5
	90,2
	74,8
	74,2

	21
	ТК18
	ТК19
	33
	0,07
	0,07
	1988
	3,5
	-3,5
	0,1
	0,1
	3,2
	3,2
	0,3
	-0,3
	2804,8
	1199,0
	92,3
	91,5
	75,5
	75,2

	22
	ТК18
	Комсомольская,9
	10
	0,05
	0,05
	1988
	0,3
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0
	764,1
	322,8
	92,3
	89,4
	75,6
	74,4

	23
	ТК17
	ТК18
	30
	0,07
	0,07
	1988
	3,7
	-3,7
	0,1
	0,1
	3,7
	3,7
	0,3
	-0,3
	2556,2
	1092,7
	93,0
	92,3
	75,1
	74,8

	24
	ТК17
	Ленина,11
	35
	0,05
	0,05
	1988
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	0,4
	0,4
	0,1
	-0,1
	2681,1
	1129,8
	93,0
	87,8
	77,2
	75,0

	25
	ТК15
	ТК17
	13
	0,08
	0,08
	1988
	4,3
	-4,2
	0,0
	0,0
	1,8
	1,8
	0,2
	-0,2
	1124,7
	486,8
	93,2
	93,0
	74,8
	74,7

	26
	ТК16
	Комсомольская,2
	72
	0,07
	0,07
	2003
	3,2
	-3,2
	0,2
	0,2
	2,7
	2,7
	0,3
	-0,3
	3110,7
	1330,6
	92,9
	92,0
	73,0
	72,6

	27
	ТК16
	Комсомольская,4
	13
	0,05
	0,05
	2003
	3,3
	-3,3
	0,3
	0,3
	16,5
	16,5
	0,5
	-0,5
	482,1
	206,2
	92,9
	92,8
	72,2
	72,1

	28
	ТК15
	ТК16
	36
	0,08
	0,08
	2003
	6,5
	-6,5
	0,2
	0,2
	4,1
	4,1
	0,4
	-0,4
	1791,8
	764,1
	93,2
	92,9
	72,4
	72,3

	29
	ТК15
	Комсомольская,6
	14
	0,05
	0,05
	2003
	3,2
	-3,2
	0,3
	0,3
	15,7
	15,7
	0,5
	-0,5
	521,7
	222,1
	93,2
	93,1
	71,9
	71,9

	30
	ТК13
	ТК15
	126
	0,1
	0,1
	2003
	13,9
	-13,9
	0,9
	0,9
	7,0
	6,9
	0,5
	-0,5
	6566,4
	2814,6
	93,7
	93,2
	72,9
	72,7

	31
	ТК13
	ТК14
	30
	0,07
	0,07
	1959
	6,5
	-6,5
	0,3
	0,3
	11,3
	11,2
	0,5
	-0,5
	2499,7
	1065,7
	93,7
	93,3
	71,9
	71,8

	32
	ТК14
	пер.Федорова,2
	20
	0,05
	0,05
	1959
	3,4
	-3,4
	0,3
	0,3
	17,4
	17,4
	0,5
	-0,5
	1452,2
	621,4
	93,3
	92,9
	72,1
	71,9

	33
	ТК14
	Комсомольская,9
	20
	0,05
	0,05
	1959
	3,1
	-3,1
	0,3
	0,3
	15,1
	15,0
	0,5
	-0,5
	1452,2
	621,4
	93,3
	92,9
	72,2
	72,0

	34
	ТК12
	ТК13
	40
	0,1
	0,1
	1959
	20,5
	-20,4
	0,6
	0,6
	15,0
	15,0
	0,8
	-0,8
	3599,0
	1541,2
	93,9
	93,7
	72,4
	72,4

	35
	ТК4
	Ленина,6
	10
	0,04
	0,04
	1959
	1,6
	-1,6
	0,1
	0,1
	13,2
	13,1
	0,4
	-0,4
	585,2
	249,4
	93,9
	93,6
	71,5
	71,3

	36
	ТК4
	ТК5
	60
	0,1
	0,1
	1959
	10,5
	-10,5
	0,2
	0,2
	4,0
	3,9
	0,4
	-0,4
	5389,2
	2307,1
	93,9
	93,4
	72,4
	72,2

	37
	ТК32
	Школьная,26
	15
	0,05
	0,05
	1959
	2,6
	-2,6
	0,2
	0,2
	10,4
	10,4
	0,4
	-0,4
	1089,1
	466,1
	90,1
	89,7
	75,3
	75,1

	38
	ТК31
	ТК32
	48
	0,07
	0,07
	1959
	2,6
	-2,6
	0,1
	0,1
	1,8
	1,8
	0,2
	-0,2
	3990,5
	1705,0
	91,7
	90,1
	75,1
	74,4

	39
	ТК31
	Школьная,24
	15
	0,05
	0,05
	1959
	2,2
	-2,2
	0,1
	0,1
	7,3
	7,2
	0,3
	-0,3
	1092,4
	466,1
	91,7
	91,2
	73,8
	73,6

	40
	ТК30
	ТК31
	124
	0,07
	0,07
	1959
	4,8
	-4,8
	0,8
	0,8
	6,1
	6,1
	0,4
	-0,4
	10374,5
	4417,9
	93,8
	91,7
	74,1
	73,2

	41
	ТК25
	пер.Федорова,8
	10
	0,04
	0,04
	1959
	0,9
	-0,9
	0,0
	0,0
	4,0
	4,0
	0,2
	-0,2
	583,2
	249,4
	87,6
	86,9
	78,1
	77,8

	42
	ТК24
	ТК25
	30
	0,05
	0,05
	1959
	0,9
	-0,9
	0,0
	0,0
	1,2
	1,2
	0,1
	-0,1
	2192,4
	934,3
	90,1
	87,6
	77,8
	76,8

	43
	ТК24
	пер.Федорова,6
	10
	0,04
	0,04
	1959
	0,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	1,8
	1,8
	0,1
	-0,1
	586,5
	249,4
	90,1
	89,1
	76,0
	75,5

	44
	ТК23
	ТК24
	35
	0,07
	0,07
	1959
	1,5
	-1,5
	0,0
	0,0
	0,6
	0,6
	0,1
	-0,1
	2932,7
	1251,3
	92,1
	90,1
	76,3
	75,4

	45
	ТК23
	пер.Федорова,4
	10
	0,04
	0,04
	1959
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	1,1
	1,1
	0,1
	-0,1
	589,1
	249,4
	92,1
	90,8
	74,2
	73,7

	46
	ТК22
	ТК23
	40
	0,08
	0,08
	1959
	1,9
	-1,9
	0,0
	0,0
	0,4
	0,4
	0,1
	-0,1
	3337,0
	1436,4
	93,8
	92,1
	75,0
	74,3

	47
	ТК22
	Ленина,11
	10
	0,05
	0,05
	1959
	2,8
	-2,8
	0,1
	0,1
	12,3
	12,2
	0,4
	-0,4
	730,8
	310,7
	93,8
	93,5
	71,5
	71,4

	48
	ТК12
	ТК22
	5
	0,08
	0,08
	1959
	4,8
	-4,8
	0,0
	0,0
	2,4
	2,4
	0,3
	-0,3
	416,9
	178,8
	93,9
	93,8
	72,5
	72,5

	49
	ТК11
	ТК12
	100
	0,13
	0,13
	1959
	25,2
	-25,2
	0,7
	0,7
	6,9
	6,9
	0,6
	-0,6
	9912,2
	4245,5
	94,3
	93,9
	72,4
	72,2

	50
	ТК11
	Ленина,9
	10
	0,05
	0,05
	1959
	2,7
	-2,7
	0,1
	0,1
	11,3
	11,3
	0,4
	-0,4
	730,9
	310,7
	94,3
	94,0
	71,0
	70,9

	51
	ТК10
	ТК11
	70
	0,13
	0,13
	1959
	28,0
	-27,9
	0,6
	0,6
	8,5
	8,5
	0,7
	-0,7
	6938,4
	2973,6
	94,5
	94,3
	72,1
	72,0

	52
	ТК10
	Ленина,9
	10
	0,05
	0,05
	1959
	3,3
	-3,3
	0,2
	0,2
	16,9
	16,9
	0,5
	-0,5
	730,9
	310,7
	94,5
	94,3
	70,7
	70,6

	53
	ТК9
	ТК10
	35
	0,13
	0,13
	1959
	31,3
	-31,2
	0,4
	0,4
	10,7
	10,6
	0,8
	-0,7
	3469,8
	1486,8
	94,6
	94,5
	71,8
	71,8

	54
	ТК9
	Ленина,3
	10
	0,04
	0,04
	1959
	1,0
	-1,0
	0,1
	0,1
	5,3
	5,3
	0,3
	-0,3
	586,7
	249,4
	94,6
	94,0
	71,0
	70,7

	55
	ТК8
	ТК9
	30
	0,13
	0,13
	1959
	32,3
	-32,2
	0,3
	0,3
	11,4
	11,3
	0,8
	-0,8
	2979,9
	1274,6
	94,7
	94,6
	71,8
	71,7

	56
	ТК34
	Школьная,13
	85
	0,03
	0,03
	1959
	1,1
	-1,1
	1,7
	1,7
	20,0
	19,9
	0,4
	-0,4
	5010,4
	2119,5
	92,0
	87,3
	77,8
	75,7

	57
	ТК34
	Школьная,15
	20
	0,05
	0,05
	1959
	0,7
	-0,7
	0,0
	0,0
	0,7
	0,7
	0,1
	-0,1
	1469,0
	621,4
	92,0
	89,9
	75,2
	74,2

	58
	ТК33
	ТК34
	40
	0,05
	0,05
	1959
	1,7
	-1,7
	0,2
	0,2
	4,6
	4,6
	0,3
	-0,3
	2929,2
	1259,1
	93,7
	92,0
	75,1
	74,4

	59
	ТК30
	Школьная,18
	15
	0,05
	0,05
	1959
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	0,3
	0,3
	0,1
	-0,1
	1099,4
	466,1
	93,8
	91,5
	73,5
	72,5

	60
	ТК30
	ТК33
	15
	0,1
	0,1
	1959
	10,7
	-10,7
	0,1
	0,1
	4,1
	4,1
	0,4
	-0,4
	1354,1
	579,8
	93,8
	93,7
	73,0
	72,9

	61
	ТК36
	37
	23
	0,07
	0,07
	1959
	4,6
	-4,6
	0,2
	0,2
	5,5
	5,5
	0,4
	-0,4
	1916,2
	821,2
	93,0
	92,6
	73,5
	73,3

	62
	ТК36
	Д/сад "Березка" вв1
	35
	0,05
	0,05
	1959
	2,4
	-2,4
	0,3
	0,3
	8,6
	8,5
	0,4
	-0,4
	2554,4
	1087,5
	93,0
	91,9
	73,1
	72,6

	63
	ТК35
	ТК36
	23
	0,07
	0,07
	1959
	6,9
	-6,9
	0,4
	0,4
	12,8
	12,7
	0,6
	-0,6
	1917,2
	821,2
	93,3
	93,0
	73,1
	73,0

	64
	ТК35
	Школьная,17 вв 2
	15
	0,05
	0,05
	1959
	1,0
	-1,0
	0,0
	0,0
	1,5
	1,5
	0,2
	-0,2
	1095,3
	466,1
	93,3
	92,2
	72,8
	72,4

	65
	ТК33
	ТК35
	40
	0,07
	0,07
	1959
	7,9
	-7,9
	0,8
	0,8
	16,6
	16,6
	0,6
	-0,6
	3343,9
	1428,9
	93,7
	93,3
	72,9
	72,7

	66
	29
	ТК30
	35
	0,1
	0,1
	1959
	15,9
	-15,9
	0,3
	0,3
	9,1
	9,1
	0,6
	-0,6
	3161,2
	1354,1
	94,0
	93,8
	73,0
	72,9

	67
	29
	Гагарина,8
	10
	0,03
	0,03
	1959
	0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,5
	3,4
	0,2
	-0,2
	588,5
	249,4
	94,0
	92,7
	72,3
	71,8

	68
	ТК28
	29
	30
	0,1
	0,1
	1959
	16,4
	-16,3
	0,3
	0,3
	9,6
	9,6
	0,6
	-0,6
	2710,6
	1161,2
	94,2
	94,0
	72,9
	72,8

	69
	ТК28
	Гагарина,6
	10
	0,03
	0,03
	1959
	0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,4
	3,3
	0,2
	-0,2
	588,7
	249,4
	94,2
	92,8
	72,2
	71,6

	70
	ТК27
	ТК28
	20
	0,1
	0,1
	1959
	16,8
	-16,8
	0,2
	0,2
	10,1
	10,1
	0,6
	-0,6
	1807,4
	774,4
	94,3
	94,2
	72,8
	72,7

	71
	ТК27
	Гагарина,4
	10
	0,04
	0,04
	1959
	0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	1,0
	1,0
	0,1
	-0,1
	588,8
	249,4
	94,3
	92,9
	72,1
	71,5

	72
	ТК26
	ТК27
	20
	0,1
	0,1
	1959
	17,2
	-17,2
	0,2
	0,2
	10,6
	10,6
	0,7
	-0,7
	1807,8
	774,6
	94,4
	94,3
	72,7
	72,6

	73
	ТК26
	Гагарина,2
	10
	0,04
	0,04
	1959
	0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,9
	0,9
	0,1
	-0,1
	588,9
	249,4
	94,4
	93,0
	72,0
	71,4

	74
	ТК8
	ТК26
	60
	0,1
	0,1
	1959
	17,7
	-17,6
	0,7
	0,7
	11,2
	11,1
	0,7
	-0,7
	5412,9
	2324,2
	94,7
	94,4
	72,6
	72,5

	75
	ТК1
	ТК8
	30
	0,15
	0,15
	1959
	50,0
	-49,9
	0,3
	0,3
	10,3
	10,2
	0,8
	-0,8
	3514,2
	1506,2
	94,8
	94,7
	72,0
	71,9

	76
	ТК7
	Комсомольская,10
	40
	0,05
	0,05
	1959
	3,6
	-3,6
	0,8
	0,8
	20,1
	20,1
	0,6
	-0,6
	2905,2
	1242,8
	92,2
	91,4
	73,6
	73,3

	77
	ТК7
	Комсомольская,8
	10
	0,05
	0,05
	1959
	3,4
	-3,4
	0,2
	0,2
	18,0
	17,9
	0,5
	-0,5
	726,3
	310,7
	92,2
	92,0
	73,0
	72,9

	Котельная №1

	1
	тк7
	тк8
	31
	0,07
	0,07
	2003
	2,7
	-2,7
	0,1
	0,1
	2,0
	2,0
	0,2
	-0,2
	1349,3
	578,1
	93,0
	92,5
	74,0
	73,8

	2
	тк8
	Ширяева,30
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,5
	-0,5
	0,1
	0,0
	4,9
	4,9
	0,2
	-0,2
	186,5
	79,2
	92,5
	92,1
	72,9
	72,7

	3
	тк8
	тк9
	43
	0,07
	0,07
	2003
	2,2
	-2,2
	0,1
	0,1
	1,3
	1,3
	0,2
	-0,2
	1871,1
	801,0
	92,5
	91,6
	74,7
	74,3

	4
	тк9
	Ширяева,32
	11
	0,03
	0,03
	2003
	0,6
	-0,6
	0,1
	0,1
	6,2
	6,1
	0,2
	-0,2
	341,5
	145,2
	91,6
	91,1
	74,0
	73,7

	5
	тк9
	тк9а
	53
	0,07
	0,07
	2003
	1,6
	-1,6
	0,0
	0,0
	0,7
	0,7
	0,1
	-0,1
	2303,8
	984,6
	91,6
	90,2
	75,7
	75,0

	6
	тк1
	тк19
	46
	0,13
	0,13
	2003
	27,1
	-27,1
	0,5
	0,5
	8,0
	8,0
	0,7
	-0,6
	2753,9
	1179,8
	94,8
	94,7
	72,2
	72,1

	7
	тк19
	тк19б
	21
	0,07
	0,07
	1959
	3,5
	-3,5
	0,1
	0,1
	3,3
	3,3
	0,3
	-0,3
	1758,0
	747,1
	94,7
	94,2
	71,3
	71,1

	8
	тк19б
	Ширяева,18
	22
	0,05
	0,05
	1959
	1,8
	-1,8
	0,1
	0,1
	4,8
	4,8
	0,3
	-0,3
	1599,8
	683,6
	94,2
	93,3
	71,7
	71,3

	9
	тк19б
	Ширяева,16
	20
	0,05
	0,05
	1959
	1,8
	-1,8
	0,1
	0,1
	4,7
	4,7
	0,3
	-0,3
	1454,4
	621,4
	94,2
	93,4
	71,6
	71,3

	10
	тк19
	тк19а
	45
	0,07
	0,07
	2003
	3,5
	-3,5
	0,2
	0,2
	3,3
	3,3
	0,3
	-0,3
	1962,8
	834,1
	94,7
	94,2
	71,4
	71,1

	11
	тк19а
	Ширяева,17
	18
	0,05
	0,05
	1959
	1,8
	-1,7
	0,1
	0,1
	4,7
	4,7
	0,3
	-0,3
	1309,0
	559,3
	94,2
	93,4
	71,6
	71,3

	12
	тк19а
	Ширяева,15
	25
	0,05
	0,05
	1959
	1,8
	-1,8
	0,1
	0,1
	4,9
	4,9
	0,3
	-0,3
	1818,1
	776,8
	94,2
	93,1
	71,9
	71,4

	13
	тк19
	тк20
	90
	0,13
	0,13
	1959
	20,0
	-20,0
	0,5
	0,4
	4,4
	4,4
	0,5
	-0,5
	8950,9
	3839,0
	94,7
	94,3
	72,8
	72,6

	14
	тк20
	тк20б
	19
	0,07
	0,07
	2003
	3,6
	-3,6
	0,1
	0,1
	3,4
	3,4
	0,3
	-0,3
	829,4
	352,2
	94,3
	94,0
	71,5
	71,4

	15
	тк20б
	Ширяева,14
	21
	0,05
	0,05
	1959
	1,8
	-1,8
	0,1
	0,1
	4,9
	4,9
	0,3
	-0,3
	1527,1
	652,5
	94,0
	93,2
	71,8
	71,5

	16
	тк20б
	Ширяева,12
	22
	0,05
	0,05
	1959
	1,8
	-1,8
	0,1
	0,1
	4,9
	4,9
	0,3
	-0,3
	1599,8
	683,6
	94,0
	93,1
	71,9
	71,5

	17
	тк20.1
	тк20.а
	36
	0,07
	0,07
	1959
	3,8
	-3,8
	0,2
	0,2
	3,9
	3,9
	0,3
	-0,3
	3020,2
	1280,5
	94,1
	93,3
	72,1
	71,8

	18
	тк20.а
	Ширяева,13
	20
	0,05
	0,05
	1959
	1,9
	-1,9
	0,2
	0,1
	5,5
	5,5
	0,3
	-0,3
	1454,1
	621,4
	93,3
	92,6
	72,4
	72,1

	19
	тк20.а
	Ширяева,11
	23
	0,05
	0,05
	1959
	1,9
	-1,9
	0,2
	0,2
	5,6
	5,6
	0,3
	-0,3
	1672,3
	714,6
	93,3
	92,5
	72,6
	72,2

	20
	тк20
	тк20.1
	24
	0,13
	0,13
	1959
	16,4
	-16,4
	0,1
	0,1
	3,0
	2,9
	0,4
	-0,4
	2388,8
	1025,1
	94,3
	94,1
	73,1
	73,1

	21
	тк21
	тк22
	10
	0,08
	0,08
	1959
	1,5
	-1,5
	0,0
	0,0
	0,2
	0,2
	0,1
	-0,1
	838,8
	360,6
	93,4
	92,8
	75,0
	74,7

	22
	тк22
	Ленина,22
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,2
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,2
	0,2
	0,1
	-0,1
	295,8
	124,7
	92,8
	91,3
	73,7
	73,1

	23
	тк22
	тк23
	50
	0,05
	0,05
	1959
	1,3
	-1,3
	0,1
	0,1
	2,6
	2,6
	0,2
	-0,2
	3685,8
	1567,0
	92,8
	90,0
	76,5
	75,3

	24
	тк23
	Ленина,24
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	1,2
	1,2
	0,1
	-0,1
	293,5
	124,7
	90,0
	89,3
	75,7
	75,4

	25
	тк23
	Ленина,26
	50
	0,04
	0,04
	1959
	0,8
	-0,8
	0,2
	0,2
	3,5
	3,5
	0,2
	-0,2
	2934,5
	1246,8
	90,0
	86,4
	78,6
	77,1

	26
	тк21
	тк26
	30
	0,08
	0,08
	1959
	9,3
	-9,3
	0,3
	0,3
	9,1
	9,1
	0,5
	-0,5
	2516,2
	1075,0
	93,4
	93,1
	73,6
	73,5

	27
	тк26
	Ленина,17
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,3
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,4
	0,4
	0,1
	-0,1
	293,9
	124,7
	93,1
	92,1
	73,0
	72,5

	28
	тк26
	тк27
	20
	0,07
	0,07
	1959
	3,6
	-3,6
	0,1
	0,1
	3,5
	3,5
	0,3
	-0,3
	1672,2
	715,9
	93,1
	92,6
	73,9
	73,7

	29
	тк27
	Ширяева,9
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	1,3
	1,3
	0,1
	-0,1
	293,6
	124,7
	92,6
	92,0
	73,0
	72,7

	30
	тк27
	тк28
	20
	0,07
	0,07
	1959
	3,1
	-3,1
	0,1
	0,1
	2,6
	2,6
	0,3
	-0,3
	1670,4
	715,4
	92,6
	92,1
	74,3
	74,1

	31
	тк28
	Ширяева,7
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	1,5
	1,5
	0,1
	-0,1
	293,4
	124,7
	92,1
	91,5
	73,5
	73,2

	32
	тк28
	тк29
	20
	0,05
	0,05
	1959
	2,6
	-2,6
	0,2
	0,2
	10,4
	10,3
	0,4
	-0,4
	1462,3
	626,3
	92,1
	91,5
	74,8
	74,5

	33
	тк29
	Ширяева,5
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	1,7
	1,7
	0,1
	-0,1
	293,2
	124,7
	91,5
	91,0
	74,0
	73,8

	34
	тк29
	тк30
	20
	0,05
	0,05
	1959
	2,0
	-2,0
	0,2
	0,2
	6,4
	6,4
	0,3
	-0,3
	1461,4
	625,8
	91,5
	90,8
	75,3
	75,0

	35
	тк30
	Ширяева,3
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	2,0
	2,0
	0,2
	-0,2
	293,0
	124,7
	90,8
	90,3
	74,7
	74,5

	36
	тк30
	тк31
	20
	0,05
	0,05
	1959
	1,4
	-1,4
	0,1
	0,1
	3,1
	3,1
	0,2
	-0,2
	1460,2
	625,0
	90,8
	89,8
	76,2
	75,7

	37
	тк31
	Ширяева,1
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,7
	-0,7
	0,0
	0,0
	2,5
	2,5
	0,2
	-0,2
	292,6
	124,7
	89,8
	89,4
	75,6
	75,5

	38
	тк31
	Школьная,40
	35
	0,04
	0,04
	1959
	0,7
	-0,7
	0,1
	0,1
	2,8
	2,8
	0,2
	-0,2
	2048,1
	872,7
	89,8
	87,0
	78,0
	76,8

	39
	тк26
	тк32
	20
	0,07
	0,07
	1959
	5,4
	-5,4
	0,2
	0,2
	7,8
	7,8
	0,4
	-0,4
	1672,2
	715,9
	93,1
	92,8
	73,7
	73,6

	40
	тк32
	тк33
	20
	0,07
	0,07
	1959
	4,4
	-4,4
	0,1
	0,1
	5,2
	5,2
	0,4
	-0,4
	1670,5
	713,7
	92,8
	92,4
	73,6
	73,5

	41
	тк32
	тк32-1
	5
	0,05
	0,05
	1959
	1,0
	-1,0
	0,0
	0,0
	1,5
	1,5
	0,2
	-0,2
	365,8
	157,8
	92,8
	92,4
	75,2
	75,0

	42
	тк32-1
	Ленина,15
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,3
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,5
	0,5
	0,1
	-0,1
	295,5
	124,7
	92,4
	91,4
	73,6
	73,2

	43
	тк32-1
	Ленина,13
	70
	0,04
	0,04
	1959
	0,7
	-0,7
	0,2
	0,2
	2,5
	2,5
	0,2
	-0,2
	4136,4
	1745,5
	92,4
	86,4
	78,6
	76,1

	44
	тк33
	Ширяева,10
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,8
	-0,8
	0,0
	0,0
	3,0
	3,0
	0,2
	-0,2
	292,7
	124,7
	92,4
	92,0
	73,0
	72,8

	45
	тк33
	тк34
	20
	0,07
	0,07
	1959
	3,7
	-3,7
	0,1
	0,1
	3,6
	3,6
	0,3
	-0,3
	1665,4
	713,3
	92,4
	91,9
	74,0
	73,8

	46
	тк34
	Ширяева,8
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,8
	-0,8
	0,0
	0,0
	3,3
	3,3
	0,2
	-0,2
	292,5
	124,7
	91,9
	91,6
	73,4
	73,3

	47
	тк34
	тк35
	20
	0,05
	0,05
	1959
	2,9
	-2,9
	0,3
	0,3
	12,6
	12,6
	0,5
	-0,5
	1458,0
	624,5
	91,9
	91,4
	74,4
	74,2

	48
	тк35
	Ширяева,6
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,8
	-0,8
	0,0
	0,0
	3,7
	3,7
	0,2
	-0,2
	292,4
	124,7
	91,4
	91,1
	73,9
	73,8

	49
	тк35
	тк36
	20
	0,05
	0,05
	1959
	2,0
	-2,0
	0,2
	0,2
	6,3
	6,3
	0,3
	-0,3
	1457,2
	623,9
	91,4
	90,7
	74,9
	74,6

	50
	тк36
	Ширяева,4
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,9
	-0,9
	0,0
	0,0
	4,3
	4,3
	0,2
	-0,2
	292,1
	124,7
	90,7
	90,4
	74,6
	74,5

	51
	тк36
	Ширяева,2
	35
	0,04
	0,04
	1959
	1,1
	-1,1
	0,3
	0,3
	6,6
	6,6
	0,3
	-0,3
	2044,6
	872,7
	90,7
	88,9
	76,1
	75,3

	52
	тк21
	ТК24
	30
	0,08
	0,08
	1959
	1,8
	-1,8
	0,0
	0,0
	0,3
	0,3
	0,1
	-0,1
	2516,2
	1081,0
	93,4
	91,9
	75,7
	75,1

	53
	ТК24
	Ленина,20
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,2
	-0,2
	0,0
	0,0
	0,3
	0,3
	0,1
	-0,1
	295,5
	124,7
	91,9
	90,6
	74,4
	73,8

	54
	ТК24
	ТК25
	30
	0,08
	0,08
	1959
	1,6
	-1,6
	0,0
	0,0
	0,3
	0,3
	0,1
	-0,1
	2522,4
	1076,7
	91,9
	90,3
	76,6
	76,0

	55
	ТК25
	Ленина,18
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,3
	-0,3
	0,0
	0,0
	0,4
	0,4
	0,1
	-0,1
	294,4
	124,7
	90,3
	89,2
	75,8
	75,3

	56
	ТК25
	ТК26
	30
	0,07
	0,07
	1959
	1,3
	-1,3
	0,0
	0,0
	0,5
	0,5
	0,1
	-0,1
	2512,4
	1071,2
	90,3
	88,4
	77,7
	76,9

	57
	ТК26
	Ленина,16
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	0,7
	0,7
	0,1
	-0,1
	292,9
	124,7
	88,4
	87,5
	77,5
	77,1

	58
	ТК26
	Ленина,14
	30
	0,05
	0,05
	1959
	0,9
	-0,9
	0,1
	0,0
	1,4
	1,4
	0,1
	-0,1
	2189,7
	932,1
	88,4
	86,0
	79,0
	78,0

	59
	тк9а
	Ширяева,34
	11
	0,03
	0,03
	2003
	0,7
	-0,7
	0,1
	0,1
	8,7
	8,6
	0,3
	-0,3
	340,6
	145,2
	90,2
	89,7
	75,3
	75,1

	60
	тк9а
	тк9б
	44
	0,07
	0,07
	2003
	0,9
	-0,9
	0,0
	0,0
	0,2
	0,2
	0,1
	-0,1
	1907,3
	813,7
	90,2
	88,1
	77,0
	76,1

	61
	тк9б
	Ширяева,36
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,9
	-0,9
	0,2
	0,1
	15,3
	15,2
	0,4
	-0,4
	184,9
	79,2
	88,1
	87,9
	77,1
	77,0

	62
	тк17
	Ширяева,33
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,7
	-0,7
	0,1
	0,1
	8,1
	8,1
	0,3
	-0,3
	185,8
	79,2
	90,2
	90,0
	75,1
	74,9

	63
	тк17
	тк18
	50
	0,07
	0,07
	2003
	1,0
	-1,0
	0,0
	0,0
	0,2
	0,2
	0,1
	-0,1
	2167,8
	924,6
	90,2
	88,0
	77,2
	76,2

	64
	тк18
	Ширяева,35
	6
	0,03
	0,03
	2003
	1,0
	-1,0
	0,2
	0,1
	16,3
	16,3
	0,4
	-0,4
	184,9
	79,2
	88,0
	87,8
	77,3
	77,2

	65
	тк20.1
	тк21
	107
	0,1
	0,1
	1959
	12,6
	-12,6
	0,7
	0,7
	5,7
	5,7
	0,5
	-0,5
	9685,6
	4149,9
	94,1
	93,4
	73,9
	73,5

	66
	тк7
	Ширяева,28
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	4,4
	4,4
	0,2
	-0,2
	186,5
	79,2
	93,0
	92,6
	72,4
	72,2

	67
	тк6
	тк7
	30
	0,07
	0,07
	2003
	3,2
	-3,2
	0,1
	0,1
	2,7
	2,7
	0,3
	-0,3
	1306,0
	559,6
	93,4
	93,0
	73,6
	73,4

	68
	тк6
	Ширяева,26
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	4,1
	4,1
	0,2
	-0,2
	186,6
	79,2
	93,4
	93,0
	72,0
	71,8

	69
	тк5
	тк6
	31
	0,07
	0,07
	2003
	3,7
	-3,7
	0,1
	0,1
	3,6
	3,6
	0,3
	-0,3
	1349,8
	578,4
	93,8
	93,4
	73,2
	73,0

	70
	тк5
	Ширяева,24
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	3,8
	3,8
	0,2
	-0,2
	186,6
	79,2
	93,8
	93,4
	71,7
	71,5

	71
	тк4
	тк5
	29
	0,07
	0,07
	2003
	4,1
	-4,1
	0,2
	0,2
	4,6
	4,5
	0,3
	-0,3
	1262,9
	541,2
	94,1
	93,8
	72,9
	72,7

	72
	тк4
	Ширяева,22
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,6
	3,6
	0,2
	-0,2
	186,6
	79,2
	94,1
	93,7
	71,4
	71,2

	73
	тк3
	Ширяева,20
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,5
	3,5
	0,2
	-0,2
	186,7
	79,2
	94,3
	93,9
	71,1
	70,9

	74
	тк3
	тк4
	29
	0,07
	0,07
	2003
	4,6
	-4,6
	0,2
	0,2
	5,6
	5,6
	0,4
	-0,4
	1263,3
	541,2
	94,3
	94,1
	72,6
	72,5

	75
	тк16
	тк17
	49
	0,07
	0,07
	2003
	1,6
	-1,6
	0,0
	0,0
	0,7
	0,7
	0,1
	-0,1
	2129,2
	910,4
	91,5
	90,2
	75,7
	75,1

	76
	тк16
	Ширяева,31
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,6
	-0,6
	0,1
	0,0
	5,9
	5,9
	0,2
	-0,2
	186,2
	79,2
	91,5
	91,2
	73,8
	73,7

	77
	тк15
	Ширяева,29
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,5
	-0,5
	0,1
	0,0
	5,0
	5,0
	0,2
	-0,2
	186,4
	79,2
	92,4
	92,0
	73,0
	72,8

	78
	тк15
	тк16
	42
	0,07
	0,07
	2003
	2,2
	-2,2
	0,1
	0,1
	1,3
	1,3
	0,2
	-0,2
	1827,0
	782,1
	92,4
	91,5
	74,7
	74,4

	79
	тк14
	тк15
	28
	0,07
	0,07
	2003
	2,7
	-2,7
	0,1
	0,1
	2,0
	2,0
	0,2
	-0,2
	1218,1
	522,0
	92,8
	92,4
	74,1
	73,9

	80
	тк14
	Ширяева,27
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	4,6
	4,5
	0,2
	-0,2
	186,5
	79,2
	92,8
	92,5
	72,6
	72,4

	81
	тк13
	тк14
	31
	0,07
	0,07
	2003
	3,2
	-3,2
	0,1
	0,1
	2,8
	2,8
	0,3
	-0,3
	1349,0
	578,0
	93,2
	92,8
	73,7
	73,5

	82
	тк13
	Ширяева,25
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	4,2
	4,2
	0,2
	-0,2
	186,5
	79,2
	93,2
	92,9
	72,2
	72,0

	83
	тк12
	тк13
	29
	0,07
	0,07
	2003
	3,7
	-3,7
	0,1
	0,1
	3,7
	3,6
	0,3
	-0,3
	1262,2
	540,8
	93,6
	93,2
	73,3
	73,1

	84
	тк12
	Ширяева,23
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	4,0
	3,9
	0,2
	-0,2
	186,5
	79,2
	93,6
	93,2
	71,8
	71,7

	85
	тк11
	тк12
	29
	0,07
	0,07
	2003
	4,2
	-4,2
	0,2
	0,2
	4,6
	4,6
	0,3
	-0,3
	1262,4
	540,9
	93,9
	93,6
	73,0
	72,8

	86
	тк11
	Ширяева,21
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	3,8
	3,7
	0,2
	-0,2
	186,6
	79,2
	93,9
	93,5
	71,5
	71,4

	87
	тк10
	тк11
	29
	0,07
	0,07
	2003
	4,6
	-4,6
	0,2
	0,2
	5,7
	5,7
	0,4
	-0,4
	1262,6
	541,0
	94,2
	93,9
	72,7
	72,6

	88
	тк10
	Ширяева,19
	6
	0,03
	0,03
	2003
	0,4
	-0,4
	0,0
	0,0
	3,6
	3,6
	0,2
	-0,2
	186,6
	79,2
	94,2
	93,7
	71,3
	71,1

	89
	тк3
	тк10
	22
	0,07
	0,07
	2003
	5,1
	-5,1
	0,2
	0,2
	6,8
	6,8
	0,4
	-0,4
	958,3
	410,5
	94,3
	94,2
	72,4
	72,4

	90
	тк1
	тк3
	95
	0,08
	0,08
	2003
	10,1
	-10,1
	1,0
	1,0
	10,0
	9,9
	0,6
	-0,6
	4751,5
	2032,9
	94,8
	94,3
	72,3
	72,1

	91
	кот.2
	тк1
	60
	0,15
	0,15
	1959
	37,2
	-37,1
	0,4
	0,4
	5,7
	5,7
	0,6
	-0,6
	7052,9
	3017,2
	95,0
	94,8
	72,1
	72,1

	92
	ТК59
	Пушкина,9
	40
	0,05
	0,05
	1959
	1,2
	-1,2
	0,1
	0,1
	2,2
	2,2
	0,2
	-0,2
	2912,8
	1242,8
	89,1
	86,7
	78,3
	77,3

	93
	ТК59
	Пушкина,11
	5
	0,04
	0,04
	1959
	1,3
	-1,3
	0,1
	0,1
	9,3
	9,3
	0,3
	-0,3
	292,2
	124,7
	89,1
	88,9
	76,1
	76,1

	94
	ТК58
	ТК59
	40
	0,07
	0,07
	1959
	2,5
	-2,5
	0,1
	0,1
	1,7
	1,7
	0,2
	-0,2
	3332,1
	1425,0
	90,4
	89,1
	76,7
	76,1

	95
	ТК58
	Пушкина,13
	5
	0,04
	0,04
	1959
	1,1
	-1,1
	0,1
	0,1
	6,5
	6,5
	0,3
	-0,3
	292,8
	124,7
	90,4
	90,1
	74,9
	74,8

	96
	ТК57
	ТК58
	40
	0,08
	0,08
	1959
	3,7
	-3,7
	0,1
	0,1
	1,4
	1,4
	0,2
	-0,2
	3336,5
	1428,0
	91,3
	90,4
	75,7
	75,3

	97
	ТК57
	Пушкина,15
	5
	0,04
	0,04
	1959
	1,0
	-1,0
	0,1
	0,0
	5,2
	5,2
	0,3
	-0,3
	293,2
	124,7
	91,3
	91,0
	74,0
	73,9

	98
	ТК56
	ТК57
	40
	0,08
	0,08
	1959
	4,7
	-4,6
	0,1
	0,1
	2,3
	2,3
	0,3
	-0,3
	3341,1
	1429,8
	92,0
	91,3
	75,0
	74,7

	99
	ТК56
	Пушкина,17
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,7
	-0,7
	0,0
	0,0
	2,3
	2,3
	0,2
	-0,2
	293,6
	124,7
	92,0
	91,6
	73,4
	73,2

	100
	ТК55
	ТК56
	40
	0,1
	0,1
	1959
	5,3
	-5,3
	0,1
	0,1
	1,0
	1,0
	0,2
	-0,2
	3609,7
	1544,9
	92,7
	92,0
	74,5
	74,2

	101
	ТК55
	Пушкина,19
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	2,0
	2,0
	0,2
	-0,2
	294,0
	124,7
	92,7
	92,2
	72,8
	72,6

	102
	ТК54
	ТК55
	40
	0,1
	0,1
	1959
	5,9
	-5,9
	0,1
	0,1
	1,3
	1,3
	0,2
	-0,2
	3613,8
	1547,0
	93,3
	92,7
	74,0
	73,8

	103
	ТК54
	Пушкина,21
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	1,8
	1,8
	0,1
	-0,1
	294,3
	124,7
	93,3
	92,8
	72,2
	72,0

	104
	ТК46
	ТК54
	60
	0,1
	0,1
	1959
	6,5
	-6,5
	0,1
	0,1
	1,5
	1,5
	0,2
	-0,2
	5431,7
	2323,1
	94,1
	93,3
	73,6
	73,3

	105
	ТК45
	Пушкина,28
	25
	0,05
	0,05
	1959
	1,4
	-1,4
	0,1
	0,1
	3,0
	3,0
	0,2
	-0,2
	1817,7
	776,8
	89,5
	88,2
	76,8
	76,2

	106
	ТК45
	Пушкина,26
	5
	0,04
	0,04
	1959
	1,2
	-1,2
	0,1
	0,1
	7,3
	7,2
	0,3
	-0,3
	291,8
	124,7
	89,5
	89,3
	75,7
	75,6

	107
	ТК44
	ТК45
	35
	0,05
	0,05
	1959
	2,6
	-2,6
	0,4
	0,4
	10,1
	10,1
	0,4
	-0,4
	2549,7
	1090,6
	90,5
	89,5
	75,9
	75,5

	108
	ТК44
	Пушкина,24
	5
	0,04
	0,04
	1959
	1,0
	-1,0
	0,1
	0,0
	5,6
	5,6
	0,3
	-0,3
	292,3
	124,7
	90,5
	90,2
	74,8
	74,6

	109
	ТК543
	ТК44
	40
	0,07
	0,07
	1959
	3,6
	-3,6
	0,2
	0,2
	3,5
	3,5
	0,3
	-0,3
	3332,3
	1425,5
	91,4
	90,5
	75,3
	74,9

	110
	ТК543
	Пушкина,22
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,9
	-0,9
	0,0
	0,0
	4,5
	4,5
	0,2
	-0,2
	292,8
	124,7
	91,4
	91,1
	73,9
	73,7

	111
	ТК53
	Пушкина,37
	40
	0,05
	0,05
	1959
	1,6
	-1,6
	0,2
	0,2
	4,1
	4,1
	0,3
	-0,3
	2912,9
	1242,8
	89,5
	87,7
	77,3
	76,5

	112
	ТК53
	Пушкина,35
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,9
	-0,9
	0,0
	0,0
	4,2
	4,2
	0,2
	-0,2
	292,2
	124,7
	89,5
	89,2
	75,8
	75,7

	113
	ТК52
	ТК53
	30
	0,07
	0,07
	1959
	2,5
	-2,5
	0,1
	0,1
	1,7
	1,7
	0,2
	-0,2
	2498,6
	1068,8
	90,5
	89,5
	76,2
	75,8

	114
	ТК52
	Пушкина,33
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,8
	-0,8
	0,0
	0,0
	3,2
	3,2
	0,2
	-0,2
	292,8
	124,7
	90,5
	90,1
	74,9
	74,7

	115
	ТК51
	ТК52
	30
	0,07
	0,07
	1959
	3,3
	-3,3
	0,1
	0,1
	2,9
	2,9
	0,3
	-0,3
	2501,8
	1070,8
	91,3
	90,5
	75,5
	75,2

	116
	ТК51
	Пушкина,31
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,7
	-0,7
	0,0
	0,0
	2,7
	2,7
	0,2
	-0,2
	293,1
	124,7
	91,3
	90,9
	74,1
	74,0

	117
	ТК50
	ТК51
	35
	0,08
	0,08
	1959
	4,0
	-4,0
	0,1
	0,1
	1,7
	1,7
	0,2
	-0,2
	2922,5
	1250,8
	92,0
	91,3
	75,0
	74,7

	118
	ТК50
	Пушкина,29
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,7
	-0,7
	0,0
	0,0
	2,3
	2,3
	0,2
	-0,2
	293,5
	124,7
	92,0
	91,6
	73,5
	73,3

	119
	ТК49
	ТК50
	35
	0,08
	0,08
	1959
	4,7
	-4,7
	0,1
	0,1
	2,3
	2,3
	0,3
	-0,3
	2925,6
	1252,5
	92,6
	92,0
	74,5
	74,2

	120
	ТК49
	Пушкина,27
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	2,0
	2,0
	0,2
	-0,2
	293,8
	124,7
	92,6
	92,1
	72,9
	72,7

	121
	ТК48
	ТК49
	35
	0,1
	0,1
	1959
	5,3
	-5,3
	0,0
	0,0
	1,0
	1,0
	0,2
	-0,2
	3159,3
	1352,8
	93,2
	92,6
	74,0
	73,8

	122
	ТК48
	Пушкина,25
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,7
	-0,7
	0,0
	0,0
	2,6
	2,6
	0,2
	-0,2
	294,1
	124,7
	93,2
	92,8
	72,2
	72,0

	123
	ТК47
	ТК48
	35
	0,1
	0,1
	1959
	6,0
	-6,0
	0,1
	0,1
	1,3
	1,3
	0,2
	-0,2
	3161,5
	1353,9
	93,7
	93,2
	73,6
	73,3

	124
	ТК47
	Пушкина,23
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,7
	-0,7
	0,0
	0,0
	2,3
	2,3
	0,2
	-0,2
	294,3
	124,7
	93,7
	93,3
	71,7
	71,5

	125
	ТК46
	ТК47
	30
	0,1
	0,1
	1959
	6,7
	-6,7
	0,1
	0,1
	1,6
	1,6
	0,3
	-0,3
	2715,8
	1161,3
	94,1
	93,7
	73,2
	73,0

	126
	ТК2
	ТК46
	10
	0,1
	0,1
	1959
	13,2
	-13,2
	0,1
	0,1
	6,3
	6,2
	0,5
	-0,5
	904,6
	388,0
	94,2
	94,1
	73,1
	73,1

	127
	ТК42
	ТК543
	40
	0,07
	0,07
	1959
	4,5
	-4,5
	0,3
	0,3
	5,5
	5,4
	0,4
	-0,4
	3336,6
	1428,1
	92,2
	91,4
	74,6
	74,3

	128
	ТК42
	Пушкина,20
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,9
	-0,9
	0,0
	0,0
	3,8
	3,8
	0,2
	-0,2
	293,2
	124,7
	92,2
	91,8
	73,2
	73,0

	129
	ТК41
	ТК42
	30
	0,07
	0,07
	1959
	5,4
	-5,4
	0,3
	0,3
	7,7
	7,7
	0,4
	-0,4
	2504,4
	1072,4
	92,6
	92,2
	74,1
	73,9

	130
	ТК41
	Пушкина,18
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	2,0
	2,0
	0,2
	-0,2
	293,4
	124,7
	92,6
	92,2
	72,8
	72,6

	131
	ТК40
	ТК41
	30
	0,07
	0,07
	1959
	6,0
	-6,0
	0,3
	0,3
	9,6
	9,6
	0,5
	-0,5
	2506,2
	1073,3
	93,1
	92,6
	73,8
	73,6

	132
	ТК40
	Пушкина,16
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	1,9
	1,9
	0,2
	-0,2
	293,6
	124,7
	93,1
	92,6
	72,4
	72,2

	133
	ТК39
	ТК40
	30
	0,07
	0,07
	1959
	6,6
	-6,6
	0,4
	0,4
	11,6
	11,5
	0,5
	-0,5
	2507,6
	1074,0
	93,4
	93,1
	73,5
	73,3

	134
	ТК39
	Пушкина,14
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	1,7
	1,7
	0,1
	-0,1
	293,8
	124,7
	93,4
	92,9
	72,1
	71,9

	135
	ТК38
	ТК39
	30
	0,08
	0,08
	1959
	7,2
	-7,2
	0,2
	0,2
	5,4
	5,4
	0,4
	-0,4
	2509,0
	1074,7
	93,8
	93,4
	73,2
	73,1

	136
	ТК38
	Пушкина,12
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,6
	-0,6
	0,0
	0,0
	1,6
	1,6
	0,1
	-0,1
	294,0
	124,7
	93,8
	93,3
	71,7
	71,5

	137
	ТК37
	ТК38
	30
	0,08
	0,08
	1959
	7,7
	-7,7
	0,2
	0,2
	6,3
	6,2
	0,4
	-0,4
	2510,2
	1075,2
	94,1
	93,8
	72,9
	72,8

	138
	ТК37
	Пушкина,10
	5
	0,04
	0,04
	1959
	0,5
	-0,5
	0,0
	0,0
	1,5
	1,5
	0,1
	-0,1
	294,1
	124,7
	94,1
	93,6
	71,4
	71,2

	139
	ТК2
	ТК37
	10
	0,08
	0,08
	1959
	8,3
	-8,3
	0,1
	0,1
	7,2
	7,1
	0,5
	-0,5
	838,4
	358,6
	94,2
	94,1
	72,7
	72,7

	140
	кот.2
	ТК2
	170
	0,13
	0,13
	1959
	21,5
	-21,4
	0,9
	0,9
	5,0
	5,0
	0,5
	-0,5
	16943,3
	7256,0
	95,0
	94,2
	72,9
	72,6

	141
	котельная №2
	кот.2
	1
	0,2
	0,2
	1959
	58,7
	-58,6
	0,1
	0,1
	3,1
	3,1
	0,5
	-0,5
	141,8
	60,8
	95,0
	95,0
	72,3
	72,3


ПРИЛОЖЕНИЕ Г
[image: image4.jpg]260
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195
190

Hanop, m

HavmeHoBaHue yana
leopesnyeckas BbicOTa, M

Hanop B o6paTHOM
TpyBonposoae, M

Pacrionaraemblii Harnop, M
AnuHa yyacTka, M
[vameTp yyacTka, M

MoTepu Haropa B NojatoLem
TpyBonposoae, M

Morepu Harmopa B o6paTHOM
TpyBonposoae, M

CKOPOCTb ABMMEHUS BOAbI B
nog,.Tp-Ae, m/c

CKOPOCTb ABIMMKEHUS BOAbI B
obp.Tp-ag, M/c

YaenbHble NMHERHbIE NoTepu B
NC, mm/m

YaenbHble NMHERHbIE NoTepn B
OC, mm/m

Pacxop, B nogaiolem
Tpybonpoeoag, TA

Pacxop B obpaTHOM
TpyBonpoeoae, TA

240

230

Mbe3omeTpuyecknin rpadmk oT KoTenbHoOM Ao XK.A. MNywkuHa,9

239.9

2301

239

231

238.9

2311

238.8
231.2

238.7
2313

238.7
2313

238.5
231.4

238.5
2315

238.4
231.6

KoTenbHas Nol koT.2

199

230

10
1
0.2

0.076

0.076

0.543

-0.542

3.085

3.07

58.7262

-58.5876

200

230.076

9.847
170
0.125

0.922

0.917

0.515

-0.514

5.035

5.011

21.496

-21.443

TK2
199

230.994

8.008
10
0.1

0.124

0.124

0.499

-0.497

6.261

6.234

13.2004

-13.1717

TK46
199

231.117

7.76
60
0.1

0.107

0.107

0.246

-0.246

1.534

1.527

6.5181

-6.5035

TK54
199

231.224

7.546
40
01

0.063

0.063

0.224

-0.224

1.273

1.268

5.9346

-5.923

TK5S
199

231.287

7.419
40
0.1

0.051

0.051

0.201

-0.2

1.024

1.02

5.3167

-5.3074

TKS6
199

231.338

7.318
40
0.082

0.108

0.108

0.264

-0.263

2271

2.265

4.6548

-4.6478

TKS7
199

231.446

7102
40
0.082

0.067

0.067

0.207

-0.207

1.406

1.402

3.6553

-3.6504

TK58
199

231.513

6.968
40
0.069

0.079

0.079

0.205

-0.205

1.725

1.721

2.5402

-2.5374

TK59
199

231.592

6.809
40
0.05

0.107

0.098

0.189

-0.189

2239

2235

1.2031

-1.2021

238.3
231.7

MywkuHa,9

199
231.69

6.6




[image: image5.jpg]260
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195
190

Hanop, m

HavmeHoBaHue yana
leopesnyeckas BbicOTa, M

Hanop B o6paTHOM
TpyBonposoae, M

Pacrionaraemblii Harnop, M
AnuHa yyacTka, M
[vameTp yyacTka, M

MoTepu Haropa B NojatoLem
TpyBonposoae, M

Morepu Harmopa B o6paTHOM
TpyBonposoae, M

CKOPOCTb ABMMEHUS BOAbI B
nog,.Tp-Ae, m/c

CKOPOCTb ABIMMKEHUS BOAbI B
obp.Tp-ag, M/c

YaenbHble NMHERHbIE NoTepu B
NC, mm/m

YaenbHble NMHERHbIE NoTepn B
OC, mm/m

Pacxop, B nogaiolem
Tpybonpoeoag, TA

Pacxop B obpaTHOM
TpyBonpoeoae, TA

Mbe3omeTpuueckuin rpadmk ot KotenbHOM Ao XK.4. Lupaesa,2

240 239.9

230 230.1

239.5

230.5

239

231

238.6

238.5

237.8

237.4

237.2

2371

237

236.7

236.6

KOTENbHas KOT.2
199 200
230 230.076
10 9.847
1 60
0.2 0.15
0.076 0.437
0.076 0.435
0.543 0617
-0.542 -0.615
3.085 5711
3.07 5.685

58.7262  37.2301

-58.5876  -37.1447

TK1

199

230.511

8.975
46
0.125

0.473

0.471

0.65

-0.649

7.998

7.966

27.1101

-27.0544

TK19
199

230.982

8.031
90
0.125

0.451

0.449

0.48

-0.479

4.375

4.358

20.0377

-19.9964

20
198

231.431

7431
24
0.125

0.1

0.109

0.394

-0.394

2953

2.942

16.4499

-16.4195

TK20.1
198

231.541

6.912
107
0.1

0.67

0.668

0.477

-0.476

5.735

5.714

12.6306

-12.6074

T*21
198

232.208

5574
30
0.082

0.343

0.342

0.53

-0.529

9.108

9.082

9.3473

-9.3337

K26
199

232.55

4.889
20
0.069

0.204

0.203

0.438

-0.438

7.79

7.769

5.4248

-5.4173

TK32
199

232.753

4.483
20
0.069

0.136

0.135

0.358

-0.357

5194

518

4.4276

-4.4216

TK33
199

232.889

4212
20
0.069

0.093

0.093

0.297

-0.296

3.574

3.564

3.67

-3.6653

K34
199

232,982

4.025
20
0.05

0.303

0.302

0.453

-0.452

12.609

12.58

2.876

-2.8726

K35
199

233.284

3.42
20
0.05

0.152

0.152

0.321

-0.32

6.342

6.328

2.0371

-2.0348

TK36
199

233.436

3.115
35
0.04

0.271

0.251

0.283

-0.282

6.608

6.594

1.1252

11241

387

Lupseea,z

199
233.687

259




[image: image6.jpg]260
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195
190

Hanop, m

HavmeHoBaHue yana
leopesnyeckas BbicOTa, M

Hanop B o6paTHOM
TpyBonposoae, M

Pacrionaraemblii Harnop, M
AnuHa yyacTka, M
[vameTp yyacTka, M

MoTepu Haropa B NojatoLem
TpyBonposoae, M

Morepu Harmopa B o6paTHOM
TpyBonposoae, M

CKOPOCTb ABMMEHUS BOAbI B
nog,.Tp-Ae, m/c

CKOPOCTb ABIMMKEHUS BOAbI B
obp.Tp-ag, M/c

YaenbHble NMHERHbIE NoTepu B
NC, mm/m

YaenbHble NMHERHbIE NoTepn B
OC, mm/m

Pacxop, B nogaiolem
Tpybonpoeoag, TA

Pacxop B obpaTHOM
TpyBonpoeoae, TA

MbesomeTpuyeckunin rpaduk oT KoTenbHon Ao XK.4. MNMywkuHa,28

2

&1

MywrkuHa,2€
199

233.489

3

240 239.9

239 238.9 238.6 238.4 238 237.7 237.4 2371 237 236.6
230 230.1 231 2311 231.4 231.1
KoTenbHanA | KoT.2 TK2 TK37 TK38 TK39 TK40 TK41 TK42 TK543 TK44 TK45
199 200 199 199 199 199 199 199 199 199 199 199
230 230.076 230.994 231.12 231.355 231.557 231.974 232.319 232.597 232.848 233.007 233.402
10 9.847 8.008 7.755 7.285 6.879 6.044 5.353 4.796 4.293 3.974 3.183
1 170 10 30 30 30 30 30 40 40 35 25
0.2 0.125 0.082 0.082 0.082 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.05 0.05
0.076 0.922 0.127 0.236 0.203 0.418 0.346 0.279 0.252 0.16 0.396 0.099
0.076 0917 0.126 0.235 0.202 0.417 0.345 0.278 0.251 0.159 0.395 0.087
0.543 0.515 0.47 0.439 0.408 0.534 0.486 0.436 0.367 0.292 0.406 0.22
-0.542 -0.514 -0.469 -0.438 -0.407 -0.534 -0.486 -0.435 -0.366 -0.291 -0.405 -0.22
3.085 5.035 7.167 6.263 5.395 11.57 9.582 7.711 5.463 3.465 10.139 2.999
3.07 5.011 7.142 6.241 5378 11.534 9.553 7.689 5.448 3.457 10.118 2.994
58.7262 21.496 8.2907 7.7483 7.1902 6.6143 6.0178 5.3967 4.5393 3.6114 2.5768 1.3969
-58.5876  -21.443 -8.2762 -7.7349 -7.1783 -6.6039 -6.0088 -5.389 -4.5332 -3.607 -2.5742 -1.3957






[image: image7.emf]
[image: image8.emf]

 EMBED AcroExch.Document.7  [image: image9.emf]

















































































потребитель





МУП «Пролетарское ЖКХ»






















































































2

